D1 Technická zpráva

1.	Úvod

Předmětem dokumentace je obnova vodovodu a komunikace v zastavěném území obce Loučky. Stávající litinový vodovod je ve špatném technickém stavu.  Jedná se tedy o změnu dokončené stavby. Součástí stavby je obnova krajské silnice III/28211 včetně konstrukčních vrstev vozovky. Vyvolanou investicí je přeložka dešťové kanalizace, do které jsou napojeny uliční vpusti pro odvodnění silnice a také jsou do ní napojeny dešťové svody z rodinných domů umístěných na hranici veřejného prostranství. Stávající dešťová kanalizace je netěsnící betonové potrubí s nedostatečným krytím, které je vzhledem k nárůstu dopravy ve špatném technickém stavu. Stavební pracemi při obnově vodovodu a komunikace dojde k jeho destrukci a je tedy navržena výměna potrubí v celé trase obnovy vodovodu a komunikace.

Stavba je členěna na objekty:

SO 101 Komunikace

SO 301 Vodovod

SO 302 Dešťová kanalizace

2. 	Podklady pro návrh

Podkladem pro návrh byly požadavky vlastníka vodohospodářské infrastruktury a komunikace.  Pro stavbu bylo provedeno geodetické zaměření (Geop Jilemnice), zajištěny zákresy stávajících inž. sítí od jejich správců (Cetin, Čez, SčVK, Gasnet) a kamerové prohlídky kanalizace.

3.	SO 101 Komunikace

Bude provedena obnova krajské silnice III/282. Úsek silnice III/282 v obci Loučky je cca  550m dlouhý, stávající šířka vozovky je 5,00-5,50m  a v části od OÚ směrem k Turnovu je š.6,0-6,5m. Stávající stav vozovky je víceméně dožitý. Povrch vozovky je nerovný, částečně zvlněný a opravovaný. Při budování nového vodovodu a přípojek dojder k narušení stávající konstrukce vozovky jak v celé délce průtahu obcí tak a v mnoha místech příčně. Následkem stavby dojde k další degradaci současného stavu vozovky. Z tohoto důvodu je třeba v návaznosti na stavbu vodovodu provést celkovou rekonstrukci konstrukce vozovky s novým asfaltovým souvrstvím.

Obnova komunikace bude provedena beze změny nivelety vozovky. Stávající živičný povrch bude odfrézován, podkladní vrstvy budou odebrány v tl. 350mm.

Konstrukce vozovky komunikace je navržena v souladu s TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací, schváleného MD ČR - katalogový list D1-N-2- IV , takto:

ACO 11+ 50/70 asfaltový beton		50mm		ČSN EN 13108-1

Spojovací postřik			      	0, 3kg/m²

ACP 16+ 50/70 asfaltový beton		70mm          	ČSN EN 13108-1

Infiltrační postřik 				0,5kg/m2

Štěrkodrť  ŠDa   0/32				150mm           	ČSN EN 13285

Štěrkodrť  ŠDb   0/63                               	150 mm          	ČSN EN 13285

c e l k e m                                                  	420 mm

Pro navrženou konstrukci se předpokládá únosnost na zemní pláni 45 MPa. V případě nevhodných zemin v podloží vozovky bude nutno provést sanaci podloží.

Projektant předpokládá sanaci podloží v 20% plochy. Sanace je navržena v odebrání vrstvy tl.200mm a její výměnu za vrstvu štěrkodrtě ŠD fr0/63A. Pod vrstvu štěrkodrti bude položena geotextilie 500g.

Projektant dále předpokládá doplnění-50%, přeložení – 30%, a výměnu -20% stávajících žulových obrubníků. Mimo zastavěné území bude obnovena krajnice ŠD v š.250mm.

4.	SO 301 Vodovod

Trasa je patrná ze situace. Jedná se o stavbu vodovodu celk. dl.650,0m včetně odboček pro přepojení hydrantů a pro napojení další etapy. Vodovod je navržen z materiálu tvárná litina TLT DN80, PN16 v celkové délce 420,2m.  Budou použity trubky z tvárné litiny ČSN EN 545 a ISO 2531 s jednokomorovým hrdlem dl.6,0m s vnější protikorozní ochranou slitinou zinku a hliníku s min. hmotností 400 g/m2. Základní tlaková třída dle ČSN EN 545: C100. Uvnitř vyložení cementovou maltou z vysokopecního cementu odolného síranům dle ČSN EN 197-1.  V místech výskytu axiálních sil a jako náhrada betonových opěrných bloků jsou pružné násuvné jednokomorové zámkové spoje. Délka zamčeného úseku je min 6,0m.

Na vodovod bude přepojeno 39 ks stávajících vodovodních přípojek. Potrubí přípojek bude ve veřejném prostranství vyměněno mat. HDPE100 RC D32 sdr11 celk. dl.192,2m.

Vodovod L

Jedná se o stavbu vodovodu mat TLT DN80 dl. 28,5m.  Stavba začne ve staničení V0 km0,000 napojením na stávající výtlačný řad LT65 vedený z úpravny vody do obce. Napojení bude provedeno jištěnou spojkou s přírubou DN65 (zn. Synoflex),  ltinovou redukcí redukcí DN65/80 a napojením lit. potrubí.  Trasa bude vedena v nezp. terénu ve směru k silnici, kde bude ve staničení V2 km0,02850 osazeno šoupě Š80, osazen T kus LT80  a napojeny vodovody L1 (odbočka vlevo) a L2 (odbočka vpravo). Stávající armaturní šachta bude zrušena.

Na vodovod bude přepojena vodovodní přípojka pro pítko u požární nádrže mat HDPE100 RC D32 sdr11 dl. 11,3m. Napojení bude provedeno navrtávacím pasem pro lit. potrubí DN80/1“, v místě napojení bude osazeno uliční šoupě Š1" se zemní teleskopickou soupravou.  Potrubí bude přepojeno na stávající vodovodní přípojku přechodkou D32/1“, resp. dle skutečnosti.

Vodovod L1

Jedná se o stavbu vodovodu mat TLT DN80 v dl.290,0m. Stavba začne ve staničení V2 km0,00 napojením na vodovod L (odbočka vlevo). V místě napojení bude osazeno šoupě Š80 a trasa bude vedena v komunikaci do staničení V3 km0,02820, kde bude vystrojen armaturní uzel s plným počtem šoupat Š80 (3ks) a na odbočku vlevo napojen vodovod L1A. Stávající armaturní šachta bude zrušena. Trasa bude vedena do staničení km0,05680, kde bude vpravo na odbočku TLT DN80 dl. 1,5m přepojen stávající nadzemní hydrant (požární). Trasa pokračuje do staničení V5 km0,06180, kde bude vystrojen armaturní uzel s plným počtem šoupat Š80 (3ks) a vlevo napojen vodovod L1B. Stávající armaturní šachta bude zrušena. Trasa pokračuje do staničení V7 km0,10850, kde bude vystrojen armaturní uzel s plným počtem šoupat Š80 (3ks) a vpravo přepojen stávající vodovod LT80. Přepojení bude provedeno jištěnou spojkou s přírubou DN80 zn. Synoflex.  Trasa pokračuje do staničení V8 km0,15050, kde přejde na opačnou stranu silnice do staničení V9 km0,15650 a bude pokračovat v souběhu min 0,9m s přeložkou dešťové kanalizace. Stávající podzemní hydrant v zeleném pásu bude zrušen. Ve staničení V10 km0,2270 bude vystrojen armaturní uzel s plným počtem šoupat Š80 (3ks) a vpravo napojena odbočka TLT DN80 dl.8,5m pro napojení další etapy. Odbočka bude vyvedená na opačnou stranu silnice a zaslepena. Trasa pokračuje do staničení km0,24370, kde bude vlevo na odbočku osazen podzemní hydrant H80 s předsazeným šoupětem Š80 ve funkci vzdušníku. Stávající podzemní hydrant v místě bude zrušen. Vodovod bude ukončen ve staničení V12 km0,29000 přepojení na stávající vodovod LT80. Přepojení bude provedeno jištěnou hrdlovou spojkou DN80 zn. Synoflex.

Na vodovod bude přepojeno 16ks vodovodních přípojek mat HDPE100 RC D32 sdr11 dl. 61,8m. Napojení bude provedeno navrtávacím pasem pro lit. potrubí DN80/1“, v místě napojení bude osazeno uliční šoupě Š1" se zemní teleskopickou soupravou.  Potrubí bude přepojeno na stávající vodovodní přípojku přechodkou D32/1“, resp. dle skutečnosti.

Vodovod L1A

Jedná se o stavbu vodovodu mat TLT DN80 v dl.134,5m. Stavba začne ve staničení V3 km0,00 napojením na vodovod L1.  Trasa bude vedena na opačnou stranu krajské silnice a dále v místní komunikaci v souběhu min0,9m s přeložkou dešťové kanalizace do staničení V16 km0,13450, kde bude ukončena podzemním hydrantem H80 s předsunutým šoupětem Š80 ve funkci kalníku.

Na vodovod bude přepojeno 9ks vodovodních přípojek mat HDPE100 RC D32 sdr11 dl. 40,6m. Napojení bude provedeno navrtávacím pasem pro lit. potrubí DN80/1“, v místě napojení bude osazeno uliční šoupě Š1" se zemní teleskopickou soupravou.  Potrubí bude přepojeno na stávající vodovodní přípojku přechodkou D32/1“, resp. dle skutečnosti.

Vodovod L1B

Jedná se o stavbu vodovodu mat TLT DN80 v dl.24,0m. Stavba začne ve staničení V5 km0,00 napojením na vodovod L1.  Trasa bude vedena na opačnou stranu krajské silnice a dále v místní komunikaci do staničení V18 km0,02400, kde bude ukončena podzemním hydrantem H80 s předsunutým šoupětem Š80 ve funkci vzdušníku.

Na vodovod budou přepojeny 2ks vodovodních přípojek mat HDPE100 RC D32 sdr11 dl. 6,5m. Napojení bude provedeno navrtávacím pasem pro lit. potrubí DN80/1“, v místě napojení bude osazeno uliční šoupě Š1" se zemní teleskopickou soupravou.  Potrubí bude přepojeno na stávající vodovodní přípojku přechodkou D32/1“, resp. dle skutečnosti.

Vodovod L2

Jedná se o stavbu vodovodu mat TLT DN80 v dl.126,5m. Stavba začne ve staničení V2 km0,00 napojením na vodovod L (odbočka vpravo). Trasa bude vedena v komunikaci do staničení V21 km0,00580, kde bude vystrojen armaturní uzel s 2ks šoupat Š80 a na odbočku vlevo napojen vodovod L2A. Trasa pokračuje v krajské silnici do staničení km0,04700, kde bude vystrojen armaturní uzel s plným počtem šoupat Š80 (3ks) a vlevo přepojen stávající vodovod LT80. Napojení bude provedeno jištěnou spojkou s přírubou DN80 zn.Synoflex. Trasa pokračuje do staničení V23 km0,05430, kde bude na odbočku vlevo TLT DN80 dl.1,5m osazen podzemní hydrant H80 s předsazeným šoupětem Š80 ve funkci kalníku. Stávající podzemní hydrant bude zrušen. Trasa pokračuje do staničení V25 km0,08200, kde vodovod odbočí vpravo. V místě bude osazen podzemní hydrant H80 s předsunutým šoupětem Š80 ve funkci vzdušníku. Trasa vodovodu je vedena vpravo na opačnou stranu krajské silnice a dále v místní komunikaci do staničení km0,12250, kde bude osazen T kus LT80 a na odbočku vlevo přepojen stávající vodovod DN80. Přepojení bude provedeno jištěnou spojkou s přírubou DN80 zn. Synoflex. Vodovod bude ukončen ve staničení V27 km0,012650 podzemním hydrantem H80 s předsunutým šoupětem Š80 ve funkci kalníku.

Na vodovod bude přepojeno 8ks vodovodních přípojek mat HDPE100 RC D32 sdr11 dl. 55,1m. Napojení bude provedeno navrtávacím pasem pro lit. potrubí DN80/1“, v místě napojení bude osazeno uliční šoupě Š1" se zemní teleskopickou soupravou.  Potrubí bude přepojeno na stávající vodovodní přípojku přechodkou D32/1“, resp. dle skutečnosti.

Vodovod L2A

Jedná se o stavbu vodovodu mat TLT DN80 v dl.35,0m. Stavba začne ve staničení V21 km0,00 napojením na vodovod L2.  Trasa bude vedena v místní komunikaci do staničení V29 km0,01380, kde bude osazen A kus LT80/40, na odbočku vlevo přepojen stávající vodovod LT40. Přepojení bude provedeno jištěnou přírubou DN40. Trasa vodovodu pokračuje do staničení V30 km0,03500, kde bude ukončena podzemním hydrantem H80 s předsunutým šoupětem Š80 ve funkci vzdušníku.

Na vodovod bude přepojeno 3ks vodovodních přípojek mat HDPE100 RC D32 sdr11 dl. 17,9m. Napojení bude provedeno navrtávacím pasem pro lit. potrubí DN80/1“, v místě napojení bude osazeno uliční šoupě Š1" se zemní teleskopickou soupravou.  Potrubí bude přepojeno na stávající vodovodní přípojku přechodkou D32/1“, resp. dle skutečnosti.

Zrušení vodovodu

Stávající vodovod vč. armatur bude zrušen, potrubí bude odpojeno ze sítě, vyjmuto ze země a odstraněno. Se souhlasem vlastníka a provozovatele může být potrubí po odpojení ze sítě ponecháno v zemi a odstraněny pouze viditelné části armatur vystupující na povrch.  Stávající armaturní šachty (3ks) budou zrušeny. Bude odstraněn poklop a strop šachty a vnitřní prostor bude zasypán štěrkodrtí. Rozměr šachty není přesně znám, projektant dle zkušenosti předpokládá vnitřní rozměr šachty 2,0x1,2x1,8m.

Všeobecné údaje

Nové vodovodní armatury, tj. šoupata a hydranty budou osazeny v zemi. Šoupata budou ovládány zemní teleskopickou soupravou vyvedenou pod uliční poklop, hrana poklopu bude zarovnaná s niveletou komunikace. Poklopy armatur vyvedených do zeleného pásu (3xH80+Š80) budou obetonovány nebo zadlážděny 0,5x0,5m. Ke všem armaturám na vodovodu budou osazeny orientační tabulky - na zdivu, pilíři, oplocení apod. Budou v hliníkovém provedení, upevněny nerez šroubky s nerez podložkami.

Zkompletované potrubí se zkontroluje z hlediska dodržení technologie dle pokynů výrobce a dodavatele. Tlakové vodovodní potrubí bude propláchnuto a dezinfikováno. Na tlakovém potrubí bude provedena tlaková zkouška dle ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí.   Na tlakové potrubí bude uložen signalizační vodič CYY 6 mm2. Potrubí bude před záhozem geodeticky zaměřeno.

Zemní práce

Rýha pro uložení potrubí se provede o šířce min 800mm pro vodovod a min 600mm pro přípojku do hloubky dle podélného profilu. Minimální spád potrubí je 3%o. Potrubí bude uloženo na pískový podsyp tl.100mm. Zkompletované potrubí se zkontroluje z hlediska dodržení technologie dle pokynů výrobce. Obsyp potrubí bude proveden do výše min150mm nad vrchol potrubí.  Pískový podsyp, obsyp budou o max frakci zrna 0/22mm, resp. dle technologie dodavatele. Zásyp výkopu v komunikaci bude proveden štěrkodrtí fr 0/63mm. Hutnění bude prováděno po vrstvách max 300mm, úroveň pro strojní hutnění je min 300mm nad vrcholem potrubí.  Narušený povrch bude uveden do původního stavu, resp. obnoven dle požadavku správce komunikace.

5.	SO 302 Dešťová kanalizace

Stavba dešťové kanalizace je navržena v celkové délce 774,4m. Vyvolaná přeložka je navržena v délce 682,4m a bezvýkopová oprava stávajícího potrubí v délce 92,0m.  Stavba je navržena z mat. KA DN400 dl.91,1m, mat. KA DN300 dl.447,1m, mat. PVC DN300 dl.144,2m. Před provedením opravy bude potrubí vyčištěno a bude provedena bezvýkopová oprava dlouhým pryskyřičným rukávcem DN400 dl.30,0m a DN300 dl.62,0m.

Na dešťovou kanalizaci bude napojeno celkem 29ks uličních vpustí, potrubím PVC DN150 SN12 v celkové délce 99,5m. Dále budou na dešťovou kanalizaci přepojeny dešťové svody z rodinných domů přiléhajících ke komunikaci, které jsou napojeny do dešťové kanalizace. Jedná se o napojení 31ks dešťových svodů PVC DN150 SN12 v celkové délce 78,0m.

Dešťová stoka DK1

Jedná se o stavbu dešťové kanalizace v dl. 344,0m, z toho mat KA DN400 dl. 62,4m a mat.   KA DN300 v dl.281,6m. Stavba začne ve staničení VO km0,000, v místě stávající výústi pod kostelem. Výústní objekt bude opraven, kamenné čelo a dlažba budou obnoveny.

Stoka bude vedena do staničení ŠD1 km0,01400, kde bude osazena spojná šachta a přepojeno stávající kan. potrubí. Hloubka a profil stávající kanalizace budou upřesněny kopanou sondou před realizací stavby. Trasa stoky odbočí vpravo a bude vedena do staničení ŠD2 km0,01930, kde bude osazena lomová šachta a dále do staničení ŠD3 km0,04380, kde bude osazena spojná šachta a zprava napojena stoka DK1A. Trasa stoky bude vedena do staničení ŠD4 km0,06240, kde bude osazena spojná šachta a zprava napojena stoka DK1B. Trasa kanalizace bude pokračovat v krajské silnici do staničení ŠD7 km0,16200, kde bude osazena spojná šachta a zprava napojena stoka DK1C. Trasa kanalizace bude vedena v krajské silnici do staničení ŠD10 km0,27850, kde bude osazena spojná šachta a zprava napojena stoka DK1D. Trasa bude pokračovat do staničení ŠD13 km0,64400, kde bude ukončena v revizní šachtě, do které bude přepojena stávající kanalizace. Dle podkladů se jedná o potrubí BE DN200 v hl.0,9m – bude upřesněno před realizací.

V trase stoky bude osazeno 14ks kanalizačních prefabrikovaných šachet DN1000, zakrytých litinovým poklopem DN600.

Na stoku bude napojeno 15ks uličních vpustí mat. PVC DN150 SN12 dl. 71,5m.  Napojení bude provedeno na odbočku 300/150 (14ks) a do kanalizační šachty (1ks).

Na stoku bude napojeno 11ks kanalizačních přípojek mat. PVC DN150 SN12 dl.50,5m vytažených na hranici veřejného prostranství.  Napojení bude provedeno na odbočku 400/150 (1ks) a 300/150 (10ks). Místo napojení dešťových přípojek na stoku bude před realizací upřesněno majiteli nemovitostí. Přípojky na soukromých pozemcích dokumentace neřeší.

Dešťová stoka DK1A

Jedná se o stavbu dešťové kanalizace dl.59,7m, z toho mat. KA DN300 v dl. 22,0m a mat. PVC DN300 dl.37,7m. Stavba začne ve staničení ŠD3 km0,000 napojením do revizní šachty na stoce DK1. Trasa kanalizace bude vyvedena na opačnou stranu krajské silnici do staničení ŠD14 km0,02200 a dále bude stoka pokračovat v místní komunikaci do staničení ŠD15 km0,03920, kde bude osazena spojná šachta a zleva napojena stávající kanalizace. Hloubka a profil potrubí budou upřesněny před realizací kopanou sondou. Trasa bude vedena do staničení ŠD16 km0,05970, kde bude ukončena revizní šachtou.

V trase stoky budou osazeno 3ks kanalizačních prefabrikovaných šachet DN1000, zakrytých litinovým poklopem DN600 (1ks) a poklopem s vtokovou mříží (2ks).

Na stoku budou napojeny 3ks kanalizačních přípojek mat. PVC DN150 SN12 dl.6,0m vytažených na hranici veřejného prostranství.  Napojení bude provedeno na odbočku 300/150 (2ks) a do revizní šachty (1ks). Místo napojení dešťových přípojek na stoku bude před realizací upřesněno majiteli nemovitostí. Přípojky na soukromých pozemcích dokumentace neřeší.

Dešťová stoka DK1B

Jedná se o stavbu dešťové kanalizace mat. KA DN400 dl.5,0m. Stavba začne ve staničení ŠD4 km0,000 napojením do revizní šachty na stoce DK1. Trasa kanalizace bude vyvedena na opačnou stranu krajské silnici do staničení ŠD17 km0,00500, kde ukončena v revizní šachtě, do které bude přepojena stávající kanalizace v přímém směru. Napojení bude provedeno dle skutečnosti – bude upřesněno při realizaci.

V trase stoky bude osazen 1ks kanalizační prefabrikované šachty DN1000, zakryté litinovým poklopem DN600.

Dešťová stoka DK1C

Jedná se o stavbu dešťové kanalizace mat. KA DN300 dl.4,5m. Stavba začne ve staničení ŠD7 km0,000 napojením do revizní šachty na stoce DK1. Trasa kanalizace bude vyvedena na opačnou stranu krajské silnici do staničení ŠD18 km0,00450, kde ukončena v revizní šachtě, do které bude přepojena stávající kanalizace v přímém směru. Napojení bude provedeno dle skutečnosti – bude upřesněno při realizaci.

V trase stoky bude osazen 1ks kanalizační prefabrikované šachty DN1000, zakryté litinovým poklopem DN600.

Dešťová stoka DK1D

Jedná se o stavbu dešťové kanalizace mat. KA DN300 dl.18,5m. Stavba začne ve staničení ŠD10 km0,000 napojením do revizní šachty na stoce DK1. Trasa kanalizace bude vyvedena na opačnou stranu krajské silnici do staničení ŠD19 km0,00550, kde bude osazena spojná šachta. V šachtě bude proveden nátok DN300pro napojení 2. etapy. Trasa bude pokračovat do staničení ŠD20 km0,01850, kde ukončena v revizní šachtě.

V trase stoky budou osazeny 2ks kanalizačních prefabrikovaných šachet DN1000, zakrytých litinovým poklopem DN600.

Na stoku bude napojeno 2ks uličních vpustí mat. PVC DN150 SN12 dl. 2,0m.  Napojení bude provedeno na odbočku 300/150 (1ks) a do kanalizační šachty (1ks).

Na stoku bude napojen 1ks kanalizační přípojky mat. PVC DN150 SN12 dl.1,5m vytažených na hranici veřejného prostranství.  Napojení bude provedeno na odbočku 300/150 (1ks). Místo napojení dešťových přípojek na stoku bude před realizací upřesněno majiteli nemovitostí. Přípojky na soukromých pozemcích dokumentace neřeší.

Dešťová stoka DK2

Jedná se o stavbu dešťové kanalizace v dl. 77,7m, z toho bezvýkopová oprava potrubí DN400 dl.30,0m, mat. KA DN400 dl. 23,7m, a mat KA DN300 dl.24,0m. Stavba začne ve staničení VO km0,00 v místě stávající výústi pod čp.27. Výústní objekt bude opraven, kamenné čelo a dlažba budou obnoveny. Stoka bude vedena do staničení ŠD22 km0,03000, kde bude osazena spojná šachta. Oprava kanalizace DN400 dl. 30,0m bude provedena bezvýkopově dlouhým pryskyřičným rukávcem.  Potrubí bude před opravou vyčištěno.

Do šachty ŠD22 bude přepojena stávající kanalizace. Profil a hloubka kanalizace budou upřesněny před realizací kopanou sondou.

Trasa kanalizace bude vedena do staničení ŠD23 km0,05370, kde bude osazena spojná šachta a zprava napojena stoka DK2A. Trasa bude pokračovat v krajské silnici do staničení ŠD24 km0,06340 , kde bude osazena spojná šachta a zprava napojena stoka DK2B, a dále do staničení ŠD25 km0,07770, kde bude ukončena revizní šachtou.

V trase stoky bude osazeno 5ks kanalizačních prefabrikovaných šachet DN1000, zakrytých litinovým poklopem DN600.

Na stoku bude napojen 1ks uličních vpustí mat. PVC DN150 SN12 dl. 1,5m.  Napojení bude provedeno do kanalizační šachty (1ks).

Na stoku bude napojeno 6ks kanalizačních přípojek, mat. PVC DN150 SN12 dl.7,0m. Z toho 3ks budou napojeny na potrubí opravované bezvýkopově, 2 ks do revizní šachty a 1ks na odbočku 300/150.  Místo napojení dešťových přípojek na stoku bude před realizací upřesněno majiteli nemovitostí. Přípojky na soukromých pozemcích dokumentace neřeší.

Dešťová stoka DK2A

Jedná se o stavbu dešťové kanalizace mat. KA DN300 dl.91,5m. Stavba začne ve staničení ŠD23 km0,000 napojením do revizní šachty na stoce DK2. Trasa kanalizace bude vedena v krajské silnici do staničení ŠD26 km0,01120, kde bude osazena spojná šachta, do které bude přepojena stávající kanalizace. Trasa bude pokračovat do staničení ŠD28 km0,09150, kde ukončena v revizní šachtě.

V trase stoky budou osazeny 3ks kanalizačních prefabrikovaných šachet DN1000, zakrytých litinovým poklopem DN600.

Na stoku bude napojeno 6ks uličních vpustí mat. PVC DN150 SN12 dl. 1,5m.  Napojení bude provedeno na odbočku 300/150 (3ks) a do kanalizační šachty (3ks).

Na stoku budou napojeny 2ks kanalizačních přípojek mat. PVC DN150 SN12 dl.3,0m vytažených na hranici veřejného prostranství.  Napojení bude provedeno na odbočku 300/150 (2ks). Místo napojení dešťových přípojek na stoku bude před realizací upřesněno majiteli nemovitostí. Přípojky na soukromých pozemcích dokumentace neřeší.

Dešťová stoka DK2B

Jedná se o stavbu dešťové kanalizace mat. KA DN300 dl.5,0m. Stavba začne ve staničení ŠD24 km0,000 napojením do revizní šachty na stoce DK2. Trasa kanalizace bude vyvedena na opačnou stranu krajské silnici do staničení ŠD29 km0,00500, kde bude osazena spojná šachta. V šachtě bude proveden nátok DN300 pro napojení 2. etapy.

V trase stoky bude osazen 1ks kanalizační prefabrikované šachty DN1000, zakryté litinovým poklopem DN600.

Na stoku bude napojen 1ks uliční vpusti mat. PVC DN150 SN12 dl. 1,0m.  Napojení bude provedeno na odbočku 300/150 (1ks).

Dešťová stoka DK3

Jedná se o stavbu dešťové kanalizace v dl. 131,5m, z toho bezvýkopová oprava DN300 dl.62,0m a mat. PVC DN300 SN12 dl.69,5m. Stavba začne ve staničení VO km0,00 v místě stávající výústi pod čp.57. Výústní objekt bude opraven, kamenné čelo a dlažba budou obnoveny. Stoka bude vedena do staničení ŠD30 km0,06200, kde bude osazena spojná šachta a zleva napojena stoka DK3A. Oprava kanalizace DN300 dl. 62,0m bude provedena bezvýkopově dlouhým pryskyřičným rukávcem.  Potrubí bude před opravou vyčištěno.

Trasa kanalizace bude vedena v místní komunikaci do staničení do staničení ŠD34 km0,13150, kde bude ukončena revizní šachtou, do které bude přepojena kanalizace čp.34.

V trase stoky bude osazeno 3ks kanalizačních prefabrikovaných šachet DN1000 a z prostorových důvodů 2ks šachet DN600. Šachty budou zakryté litinovým poklopem DN600.

Na stoku budou napojeny 3ks uličních vpustí mat. PVC DN150 SN12 dl. 5,0m.  Napojení bude provedeno na odbočku 300/150 (3ks).

Na stoku bude napojeno 8ks kanalizačních přípojek , mat. PVC DN150 SN12 dl.10,0m. Z toho 6ks budou napojeny na potrubí opravované bezvýkopově  a 2 ks na odbočku 300/150.  Místo napojení dešťových přípojek na stoku bude před realizací upřesněno majiteli nemovitostí. Přípojky na soukromých pozemcích dokumentace neřeší.

Zrušení kanalizace

Stávající dešťová kanalizace, která je vedená po obou stranách krajské silnice a v místní komunikaci bude zrušena, potrubí bude vyjmuto ze země a odstraněno. Hloubka rušené kanalizace je cca1,5m, odhadované délka celkem 850m.

Všeobecné údaje

Zkompletované potrubí se zkontroluje z hlediska dodržení technologie dle pokynů výrobce a dodavatele. Kanalizační potrubí bude propláchnuto. Na gravitačním potrubí dešťové kanalizace bude provedena zkouška vodotěsnosti dle ČSN 75 6909 Zkouška vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek. Na stokách bude provedena kamerová prohlídka. Potrubí bude před záhozem geodeticky zaměřeno.

Dle sdělení dodavatele kameninových trub (Keramo Steinzeug s.r.o.) průtočná rychlost 5-10m/s nemá žádný negativní vliv na kameninové potrubí a není třeba osazovat spadištní šachty pro zmírnění průtočné rychlosti v potrubí  – viz příloha této zprávy.

Zemní práce

Rýha pro uložení potrubí se provede o šířce min 900mm pro stoky a min 600mm pro kanalizační přípojky do hloubky dle podélného profilu. Kameninové potrubí bude uloženo do betonového lože tl.100mm,v úsecích stoka DK1 km0,00-0,04380 a stoka DK2 km0,03000-0,05370 bude plně obetonováno do výšky 100mm nad vrchol potrubí.  Plastové potrubí bude pokládáno do pískového lože tl.100mm. Zkompletované potrubí se zkontroluje z hlediska dodržení technologie dle pokynů výrobce. Obsyp potrubí bude proveden do výše 300mm nad vrchol potrubí.  Pískový podsyp, obsyp budou o max frakci zrna 0/20mm, resp. dle technologie dodavatele. Zásyp výkopu v komunikaci bude proveden štěrkodrtí fr 0-63mm, v nezpevněném terénu výkopkem. Hutnění bude prováděno po vrstvách max 300mm, úroveň pro strojní hutnění je min 300mm nad vrcholem potrubí.  Narušený povrch bude uveden do původního stavu, resp. obnoven dle požadavku správce komunikace.

6.	Stávající inženýrské sítě

V trase rekonstruovaného vodovodu a kanalizace se nacházejí podzemní investice, které jsou orientačně zakresleny do situace. Před zahájením výkopových prací bude stavebníkem zajištěno vytyčení těchto investic od jejich správců. Při souběhu a křížení s podzemními investicemi je třeba dodržet normu ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Při stavbě budou dodrženy podmínky, které jsou obsaženy ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy a samosprávy, správců inženýrských sítí atd.  – viz dokladová část.

7. 	Plán kontrolních prohlídek stavby

Plán kontrolních prohlídek stavby se vztahuje k nejvíce důležitým stavebním pracím:

- Kontrolní prohlídka stavby je navržena po převzetí staveniště dodavatelem, vytyčení inženýrských sítí a po vytyčení stavby.

- Kontrolní prohlídka stavby je navržena po dokončení pokládky potrubí a osazení šachet, po provedení zkoušek vodotěsnosti a tlakových zkoušek.

- Kontrolní prohlídka stavby je navržena při kolaudaci stavby, resp. před předáním inženýrských sítí provozovateli.