A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

### A.1 Identifikační údaje

## A.1.1 Údaje o stavbě

# Název stavby.

PŘÍRODNÍ KOUPACÍ BIOTOP JILEMNICE

PRODLOUŽENÍ VODOVODNÍHO ŘADU V ULICI KE KOUPALIŠTI

# Místo stavby - katastrální území, parcelní čísla pozemků, u budov adresa, čísla popisná.

Stavba je umístěna na těchto pozemcích:

| Parcelní číslo: 1253 Katastrální území: Jilemnice [659959] Číslo LV: 10001 Výměra [m2]: 148 Druh pozemku: trvalý travní porost Vlastnické právo: Město Jilemnice Masarykovo náměstí 82, 51401 Jilemnice | Parcelní číslo: 2251/2 Katastrální území: Jilemnice [659959] Číslo LV: 3244 Výměra [m2]: 3888 Způsob využití: koryto vodního toku přirozené nebo upravené Druh pozemku: vodní plocha Vlastnické právo: Česká republika Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové |
| --- | --- |
| Parcelní číslo: 1252 Katastrální území: Jilemnice [659959] Číslo LV: 3461 Výměra [m2]: 215 Druh pozemku: trvalý travní porost Vlastnické právo: SJM Hlaváč David a Hlaváčová Barbora, Ke Koupališti 533, 51401 Jilemnice | Parcelní číslo: 1233 Katastrální území: Jilemnice [659959] Číslo LV: 10001 Výměra [m2]: 1080 Způsob využití: ostatní komunikace Druh pozemku: ostatní plocha Vlastnické právo: Město Jilemnice Masarykovo náměstí 82, 51401 Jilemnice |
| Parcelní číslo: 1411/1 Katastrální území: Jilemnice [659959] Číslo LV: 3508 Výměra [m2]: 17249 Způsob využití: manipulační plocha Druh pozemku: ostatní plocha Vlastnické právo: Sportovní centrum Jilemnice, s.r.o., Jungmannova 146, 51401 Jilemnice | Parcelní číslo: 1413 Katastrální území: Jilemnice [659959] Číslo LV: 3508 Výměra [m2]: 751 Způsob využití: ostatní komunikace Druh pozemku: ostatní plocha Vlastnické právo: Sportovní centrum Jilemnice, s.r.o., Jungmannova 146, 51401 Jilemnice |
| Parcelní číslo: 1418 Katastrální území: Jilemnice [659959] Číslo LV: 3508 Výměra [m2]: 1042 Druh pozemku: trvalý travní porost Vlastnické právo: Sportovní centrum Jilemnice, s.r.o., Jungmannova 146, 51401 Jilemnice |  |

# Předmět dokumentace - nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby.

Jedná se o novou a trvalou stavbu. Účelem užívání je zásobování pitnou vodou koupací biotop a rodinné domy.

## A.1.2 Údaje o stavebníkovi

# Identifikace stavebníka.

Sportovní centrum Jilemnice, s.r.o.

Jungmannova 146

51401 Jilemnice

## A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

# Jméno, příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající).

Ing. Josef Slavík

Dusíkova 31

638 00 Brno - Lesná

Ič: 758 08 811

# Jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené ČKAIT, s vyznačeným oborem a specializací jeho autorizace.

Ing. Josef Slavík – ČKAIT 1005347, kód: TV02

Název oboru: stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

Specializace: stavby zdravotně-technické

# Jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v ev. autorizovaných osob vedené ČKAIT, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

Ing. Josef Slavík – ČKAIT 1005347, kód: TV02

Název oboru: stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství

Specializace: stavby zdravotně-technické

### A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Bez členění

### A.3 Seznam vstupních podkladů

- Geodetické zaměření

- Katastr nemovitostí – aktuální vektorová data

- Průběh stávajících sítí – vektorová data z GIS oddělení jednotlivých správců

- Fotodokumentace

- Obhlídka terénu

- Projektová dokumentace PŘÍRODNÍ KOUPACÍ BIOTOP JILEMNICE, DÚR, zpracovatel BAPO s.r.o.

Vypracoval: Ing. Josef Slavík

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

### B.1 Popis území stavby

# Charakteristika území, stavebního pozemku a průběhu liniové trasy; zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území.

Stavební pozemky se nachází na jižním okraji města Jilemnice. Jedná se zejména o původní areál koupaliště. Napojení vodovodu proběhne při ulici Na Račanech u mostu ulice Ke Koupališti.

Po napojení navržená trasa překonává koryto Jilemky a dále navazuje na štěrkovou cestu, která se bude obnovovat, až k nově navrženému koupacímu biotopu.

Dopravně dostupný je koupací areál skrze stávající místní komunikaci, ul. Ke Koupališti.

Stávající areál koupaliště je zpustlý a nevyužívaný. V areálu se nachází přerostlá náletová zeleň, korpus koupaliště je vypuštěný a degraduje.

Stavební pozemky leží v zastavěném území města.

Střední nadmořská výška v lokalitě dosahuje cca 454 m n.m.

# Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci.

Stávající platný ÚPD (10/2017) zpracoval Architektonický atelier Holub.s.r.o., Pod Beránkou 19, 160 00 Praha 6, Autor Ing. arch. A. Holub a kolektiv. Záměr je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací.

# Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území.

Výjimky z obecných požadavků na využívání území nebyly řešeny.

# Informace o tom, zda a v jakých částech dok. jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů.

Viz samostatná složka – dokladová část.

# Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

Před započetím projektových prací byly provedeny následující průzkumy:

- Geodetické zaměření lokality (polohopis, výškopis) – využito pro osazení stavebních objektů.

- Dendrologický průzkum – bude sloužit jako podklad v rámci návrhu sadových úprav, kácení dřevin v nevyhovujícím stavu a návrhu nových a náhradních výsadeb.

- Dva průzkumné vrty Jilemnice – Na Rybníce – hydrogeologický průzkum pro stanovení základových poměrů a informace o ustálené hladině podzemní vody.

# Ochrana území podle jiných právních předpisů.

Stavba samotná se nenachází na území chráněném podle jiných právních předpisů.

Stavba bezprostředně sousedí s „modráskovou loukou“, biotopem se zjištěným výskytem chráněného druhu motýla modráska bahenního a dalších. Toto území nebude stavbou přímo dotčeno.

# Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Na vodním toku Jilemka není v předmětné lokalitě vyhlášené záplavové území.

# Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území.

Jedná se o podzemní stavbu (vodovod) bez zásadního a znatelného vlivu na okolní stavby a pozemky.

# Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin.

Stavba je podmíněna zahájením stavby s názvem "Přírodní koupací biotop Jilemnice" a lze jí provést až po provedení povoleného kácení v souladu s platným závazným stanoviskem zn.: MUJI 2256/2021/ŽP - OPK ZS ze dne 6. 9. 2021.

# Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa.

Předmětem PD je pouze potrubí uložené v zemi. Povrch nad novými IS bude buď nová štěrková/asfaltová komunikace, nebo uvedení do původního stavu (chodník, trávník, pole, polní cesta). Tedy nejsou požadavky na dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu.

# Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu.

Z hlediska objektu prodloužení vodovodu je právě toto napojení součástí řešení této projektové dokumentace. Viz bod B.9. Dopravní napojení řeší samostatná projektové dokumentace nové komunikace – samostatný stavební objekt.

# Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Předmětné stavební objekty jsou navázány na další stavební objekty, jako je nová komunikace. Stavba objektu vodovodu nijak významně nekoliduje s hlavní stavbou biotopu a přidružených objektů, respektive vodovod musí být provedený před stavbou nové komunikace a chodníků.

# Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí, seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

Seznam pozemků, na kterých se stavba umísťuje a zároveň vznikne ochranné pásmo (dle zákona č. 274/2001 o vodovodech a kanalizacích 1,5m na každou stranu od okraje trubky):

- Parcelní číslo: 1253, k.ú.Jilemnice [659959]  		;	(stavba + ochranné pásmo)

- Parcelní číslo: 2251/2, k.ú.Jilemnice [659959]  	;	(stavba + ochranné pásmo)

- Parcelní číslo: 1252, k.ú.Jilemnice [659959]  		;	(stavba + ochranné pásmo)

- Parcelní číslo: 1233, k.ú.Jilemnice [659959]  		;	(stavba + ochranné pásmo)

- Parcelní číslo: 1411/1, k.ú.Jilemnice [659959]  	;	(stavba + ochranné pásmo)

- Parcelní číslo: 1413, k.ú.Jilemnice [659959]  		;	(stavba + ochranné pásmo)

- Parcelní číslo: 1418, k.ú.Jilemnice [659959]  		;	(stavba + ochranné pásmo)

# Meteorologické a klimatické údaje.

Dle Quitt, 1971

- Z hlediska klimatického regionu místo stavby spadá do oblasti CH7 - chladná oblast

- Počet letních dnů: 10-30

- Počet dní s teplotou alespoň 10°: 120-140

- Počet dnů se srážkami alespoň 1mm: 120-130

- Srážkový úhrn ve vegetačním období: 500-600

- Srážkový úhrn v zimním období: 350-400

- Počet dnů se sněhovou pokrývkou: 100-120

### B.2 Celkový popis stavby

## B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

# Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stav-tech., případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí.

Jedná se o zcela novou stavbu.

# Účel užívání stavby.

Zásobování pitnou vodou koupací biotop a RD.

# Trvalá nebo dočasná stavba.

Jedná se o trvalou stavbu.

# Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby.

Bez povolení výjimek.

# Informace o tom, zda a v jakých částech dok. jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů.

Viz bod B.1, d).

# Ochrana stavby podle jiných právních předpisů.

Navržená stavba není chráněna podle jiných právních předpisů.

# Navrhované parametry stavby - množství dopravovaného média, délka liniové trasy, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.

- Vodovod

Délka potrubí 183,35m.

- Vodovodní přípojky

Celková délka 8,40m.

# Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

Bez potřeb a spotřeb médií. Výpočet potřeby vody viz bod B.9.

# Základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy.

Výše uvedené údaje budou známy po výběru zhotovitele. Bez požadavků na etapizaci.

# Orientační náklady stavby.

Orientační náklad na výstavbu je cca 1,2 mil. Kč.

## B.2.2 Bezpečnost při užívání stavby

V projektu jsou dodrženy příslušné obecné požadavky na výstavbu, zejména:

- vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, aktuální znění.

## B.2.3 Základní charakteristika objektů

- Vodovod

Délka potrubí 183,35m.

Jedna větev: V, PE100RC2 DN100, 2x hydrant podzemní, 1x automatický vzdušník, 1x proplachovací souprava-hydrant podzemní.

- Vodovodní přípojky

Délka potrubí 8,40m

4 ks, potrubí PE100RC2 DN25/DN50, 3 x vodoměrná šachta betonová obdélníková.

## B.2.4 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Viz bod B.2.3.

## B.2.5 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Řeší samostatná zpráva PBŘ objektu KOUPACÍHO BIOTOPU.

## B.2.6 Hyg. požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Z pohledu vibrace, hluku a prašnosti nebudou mít navržené stavební objekty žádný vliv.

Po dobu provádění stavby nesmí být okolní prostor ovlivňován nadměrným hlukem, vibracemi a otřesy nad mez stanovenou:

- v předpisu č. 272/2011 Sb., nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

## B.2.7 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

# Protipovodňová opatření.

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.

# Ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.

Vzhledem k charakteru a umístění stavby není řešeno.

### B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

# Napojovací místa na stávající tech. infrastrukturu, přeložky, křížení se stavbami tech. a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochr. pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury.

Napojení na vodovod – viz bod B.9.

# Připojovací parametry, výkonové kapacity a délky.

Viz bod B.2.1 g) a bod B.2.3.

### B.4 Dopravní řešení

# Popis dopravního řešení, včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace.

Dopravní řešení řeší samostatný stavební objekt (samostatná PD).

# Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu.

Na dopravní infrastrukturu bude napojení přes ulici Pod Hrází, Na Račanech. Na technickou, tedy vodovod, řeší bod B.9.

### B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Řešení vegetace, sadových úprav atp., není součástí řešení této projektové dokumentace. Po ukončení uložení podzemních objektů, bude uveden terén, kde nebude nová komunikace, do stavu odpovídající jeho původní podobě nebo dle požadavků HTÚ v rámci přípravy staveniště. V místě, kde bude nová komunikace, bude zpětný zásyp proveden po pláň nové komunikace.

### B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

# Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda.

Z hlediska ovzduší a hluku se žádný vliv nepředpokládá. Provoz stavby rovněž nepředpokládá produkci odpadů a vliv na vodu a půdu.

Při výstavbě musí být postupováno s ohledem na:

- zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí,

- zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech,

- zákon č. 254/2001 Sb. - o vodách (vodní zákon) a související předpisy,

- zákonem č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a související předpisy,

- Zákonem č. 274/2001 Sb. - o vodovodech a kanalizacích a související předpisy,

- nařízením vlády ČR č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech.

# Vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.

V místě stavby se nevyskytují dřeviny (památné stromy), které by bylo potřeba chránit před vlivem stavby. Vlivem stavby se nenaruší ekologické funkce a vazby v krajině.

# Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000.

Stavba se nenachází v území Natura 2000.

# Způsob zohlednění podmínek závazného stan. posouzení vlivu záměru na živ. prostředí, je-li podkladem.

Posouzení vlivu záměru na životní prostředí nebylo vyhotoveno.

# V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno.

Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.

# Navrhovaná ochr. a bezpečí. pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

U kanalizace dle zákona č. 274/2001 o vodovodech a kanalizacích je navrženo ochranné pásmo 1,5m na každou stranu od okraje trubky vodovodu a kanalizace.

### B.7 Ochrana obyvatelstva

Při výstavbě musí být postupováno s ohledem na:

- zákon č. 258/2000 Sb. - o ochraně veřejného zdraví a související předpisy.

### B.8 Zásady organizace výstavby

# Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění.

Připojení na elektrickou energii a vodu. Elektřina buď staveništní přípojka el.energie nebo elektrocentrály. Voda pro provozní potřeby stavby – dovoz.

# Odvodnění staveniště.

Práce ve výkopu – bez odvodnění, případně odčerpávání vody z výkopů – rozliv na rostlý terén v majetku stavebníků.

# Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu.

Přes silnici ulice Pod Hrází.

# Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky.

Vliv stavby bude minimální.

# Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin.

Stavební a montážní práce musí být prováděny v souladu s ustanovením předpisů o bezpečnosti práce, jmenovitě s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 378/2001 Sb., o požadavcích na bezpečný provoz a používání strojů, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost práce na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, s vybranými ustanoveními zákoníku práce, zákona č. 262/2006 Sb. Stavba bude provedena v souladu s ustanovením zákona č. 17/1992 Sb., 541/2020 Sb. a 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení, jakož předpisů souvisejících.

Zařízení staveniště musí splňovat požadavky nařízení vlády č. 178/2001 Sb. a zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Z hlediska požární ochrany musí být stavba zajištěna ve smyslu ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 246/2001 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona o požární ochraně. Během prací bude zachován přístup mobilní požární techniky ke všem okolním objektům. Bude zachována přístupnost a akceschopnost požárních hydrantů. Bude zachována průjezdnost komunikací.

Pro maximální možnou ochranu zdraví při práci se musí používat tyto pomůcky: ochranné brýle, bezpečnostní rukavice, pracovní oděv, pevná obuv, bezpečnostní přilba.

Již ve fázi projektu musí být zjištěny trasy technické infrastruktury v dotčeném prostoru, jejich hloubka uložení, druh, materiál. Vyznačení všech inženýrských sítí v projektu stavby musí být ověřeno jejich provozovateli. S druhem inženýrských sítí a jejich ochrannými pásmy pak musí být obsluhy strojů a ostatní fyzické osoby, které zemní práce provádějí,

prokazatelně seznámeni.

Všechny výkopy, kde hrozí nebezpečí pádu, musí být zajištěny. Za vyhovující se považuje zajištění zábranou ve vzdálenosti větší než 1,5 m od kraje výkopu, nápadná překážka nejméně 60 cm vysoká (např. potrubí, které bude do výkopu osazeno) nebo výkopek zeminy o výšce 90 cm v sypkém stavu. Přes výkopy musí být zřízeny bezpečné přechody, a to na veřejném prostranství bez ohledu na hloubku výkopu. Přechody musí být široké nejméně 1,5 m a musí být vybaveny zábradlím se zarážkou. Pro pracovníky, kteří pracují ve výkopech, musí být zřízeny bezpečné sestupy (výstupy) pomocí žebříků, schodů nebo šikmých ramp. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 50 cm od okraje výkopu. Montáž je nutno provádět z dostatečně únosných konstrukcí, dílců nebo prvků, které jsou stabilní a zajištěné proti posunutí.

Montážní a bezpečnostní přípravky a vázací prostředky musí být před a v průběhu montáže kontrolovány, po použití očištěny, řádně uloženy a konzervovány. Pracovníci, kteří jsou pověřeni vázáním a zavěšováním břemen, musí mít kvalifikaci vazače. Před vlastním zdvihem břemene musí být prověřena bezpečnost zavěšení břemene nadzvednutím a kontrolou způsobu zavěšení břemene a závěsných prostředků. Je zakázáno zvedat břemena zasypaná, upevněná nebo přimrzlá vytahováním a odtrhováním, pokud není zařízení vybaveno přetěžovací pojistkou.

Stěny výkopů musí být zajištěny proti sesutí. V případě provádění výkopů rýh, hloubených zářezů a jam se strmými stěnami, které jsou v zastavěném území a které jsou hlubší než 1,3m, musí být tyto rýhy opatřeny pažením. V nezastavěném území musí být zapaženy výkopy od hloubky 1,5m. S ohledem na stav zeminy, zejména zemin nesoudržných, a tam, kde se musí počítat s opakovanými silnými otřesy, musí být stěny těchto výkopů zabezpečeny podle technologického postupu i při menších hloubkách.

Zaměstnavatel musí zajistit pravidelnou kontrolu zajištění výkopů, pažení, přechodů, přejezdů a dále výstražných a osvětlovacích těles.

Na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled, nesmí být výkopové práce od hloubky 1,3 m prováděny osamoceně.

# Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště.

Dočasný zábor dle potřeb zhotovitele na stavebních parcelách.

# Požadavky na bezbariérové obchozí trasy.

Bez požadavků.

# Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace.

Veškeré odpady vzniklé při realizaci stavby budou náležitě zlikvidovány ve smyslu ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, vyhlášky č. 8/2021 Sb., v platném znění a předpisů souvisejících, odvozem na legální skládky a úložiště. V  Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin.

Přebytečná zemina bude odvážena na skládku zemin (budou uchovány vážní lístky). Jako mezideponie budou sloužit pozemky stavebníka.

# Ochrana životního prostředí při výstavbě.

Při realizaci stavby budou vznikat odpady ze stavební činnosti. Odpady budou náležitě zlikvidovány ve smyslu ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, vyhlášky č. 8/2021 Sb., vyhlášky č. 383/2001 Sb. a předpisů souvisejících. Při nakládání s odpady ze stavby musí být dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady ve smyslu § 9a zákona o odpadech. Vzniklé odpady lze předávat do vlastnictví pouze oprávněné osobě dle § 2 odst. 3 zákona o odpadech. Původce odpadů (zhotovitel stavby) bude plnit povinnosti původce odpadů dle § 16 zákona o odpadech. Charakteristika a zatřídění předpokládaných odpadů ze stavby dle Katalogu odpadů z vyhlášky č. 8/2021 Sb. uvádí tabulka v kapitole h). Dále bude postupováno s ohledem na B.6a).

# Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Dle bodu B.8 e).

# Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb.

Bez úprav.

# Zásady pro dopravní inženýrská opatření.

Bez dopravně inženýrských opatření.

# Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.

Bez ničeho speciálního.

# Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Bude známo po výběru zhotovitele.

### B.9 Celkové vodohospodářské řešení

VODOVOD

Popis technického řešení

- Trasa je patrná z koordinační situace, podélného profilu a z kladečského schématu.

- Napojení na stávající vodovod PVC d225.

- Vodovod navržený v jedné větvi V.

- Na trase je navržený 3x podzemní hydrant a 1x odvzdušňovací souprava.

Napojení na stávající vodovod

Kolmé napojení na stávající řad PVC d225, multi-toleranční spojkou + vložení T-kusu 200/100, za T-kus bude vloženo sekční šoupě. Napojení v travnatém pruhu vedle ulici Na Račanech. Viz situace.

Délka nového potrubí

VĚTEV V	... DN100	…187,19m

Celkem				…187,19m

Materiál potrubí, tvarovek a armatur

Vodovodní potrubí: 	PE100RC2, DN100, SDR11

Tvarovky, armatury: 	Budou použité třídy PN16, SDR11. Materiál litina, PE.

Přesné typy odsouhlasit s vodárenským provozem.

Sklon potrubí

Dle podélného profilu, viz výkres č.1.

Směrové lomy

Je navrženo 11 ks směrových lomů. Dle kladečského plánu (výkres číslo 2) jsou navržené elektrotavrovky nebo litinové tvarovky, případně bude využito tvárných vlastností HDPE na základě montážních pokynů výrobce potrubí.

Hydranty / objekty na potrubí

H1 – podzemní hydrant na T-kusu DN80, předsazené sekční šoupě, odkalovací funkce.

H2 – podzemní hydrant DN80, ukončení řadu V, předsazené sekční šoupě.

K1 – kalník za podchodem Jilemky, podzemní hydrant DN80 v nejnižším místě vyvedená do poklopku, který bude dle podélného profilu umístěn v plastové šachtici dn600 s poklopkem B, šachtice částečně vyplněná a uložená dokola ve šterko-písku 16-32. To celé umístěno v rostlém travnatém terénu.

V1 – odvzdušňovací souprava DN80, na T-kusu+šoupě, vyveden do poklopku.

Protlaky / chráničky

1 x chránička při kolmém přechodu toku Jilemka (za napojením), ocelová DN200 se systémovými vystřeďovacími kroužky s krytím pod dnem 1100mm. Provedeno protlakem. Délka 8,50m.

Startovací jáma protlaku – velikost jámy se může mírně lišit dle použité technologie. Bude použité svislé pažení jámy a realizační dokumentaci pažení si zajistí zhotovitel protlaku. Předpokládá se odvodnění jámy čerpadlem do Jilemky.

Koncová jáma protlaku – bude použité svislé pažení jámy a realizační dokumentaci pažení si zajistí zhotovitel protlaku. Předpokládá se odvodnění jámy čerpadlem do Jilemky.

Zajištění armatur

Armatury budou staticky zajištěny betonovými bloky z betonu C12/15 nebo prefabrikovaným dílcem.

Značení

Místa osazení armatur budou označena značkou osazenou na ocelovou označníkovou tyč nebo objekt (oplocení, budovu). Dále budou osazeny markery, které se usazují 20 cm nad horní okraj potrubí; markery budou ukládány nad každou odbočku, každý lomový bod (střed oblouku), každé křížení s cizí sítí a po vzdálenosti max. 50m. Typ markeru - modrý SM 2500.

Signalizační vodič

K potrubí bude uchycen vyhledávací vodič 2 x CY 6 mm2 s minimálním počtem spojů. Vodič bude u armatury vyveden ve svitku s délkovou rezervou 0,5m s uložením pod poklop bez napojení na armaturu. Funkčnost vyhledávacího vodiče bude potvrzena el. revizí. Nad obsyp potrubí bude uložena modro-bílá výstražná páska ‘‘vodovod‘‘ ve výšce 40cm nad vrchol potrubí.

Tlaková zkouška a dezinfekce

Po dokončení bude provedena tlaková zkouška dle ČSN 75 5911, proplach, dezinfekce a laboratorní rozbor vody. V rámci dokončení a předání stavby bude provedena kontrola funkčnosti všech armatur. U požárního hydrantu bude, kromě funkčnosti ověřeny protokolárně průtokové a tlakové poměry.

Tlakové poměry

Dle ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí a vyhlášky 428/2001 je maximální dovolený přetlak 0,6 MPa, výjimečně 0,7 MPa., minimální přetlak 0,25 Mpa a při zástavbě do 2 nadzemních podlaží minimálně 0,15 Mpa. Tlakové poměry vyhovují požadavkům pro možnost napojení výhledové zástavby bez nutnosti zvyšování nebo snižování přetlaku.

Stabilizace podloží

V případě nestabilního podloží bude po dohodě s projektantem a TDI (případně hydrogeologem) stabilizováno podloží dle vzorového řezu.

Uložení potrubí - účinná vrstva

Vrstva zeminy do 30 cm nad horní okraj trubky. Zemina se zde sype z přiměřené výšky, aby nedošlo k poškození či pohybu potrubí. Násyp a hutnění se provádí po vrstvách, vždy po obou stranách trubky. Hutní se ručně nebo lehkými strojními dusadly, nehutní se nad vrcholem trubky. Je třeba dodržet předepsaný minimální stupeň hutnění dle Proctora 92%.

V celé účinné vrstvě je možno použít písek, resp. zeminu bez ostrohranných částic; pro trubky do DN 200 o zrnitosti max. 20 mm, od DN 250 max. 30 mm. Při hutnění je nutno dbát na to, aby se potrubí výškově nebo stranově neposunulo.

Podloží trubek

- Trubky se ukládají do výkopu na zhutněné pískové nebo štěrkopískové lože (podsyp) o minimální tloušťce 10 cm.

- Zemina se nemusí hutnit, nesmí však být příliš nakypřena.

- Zónu dna je nutno vytvořit podle spádu potrubí.

- Trubky se nesmí klást na zmrzlou zeminu, ať už rostlou nebo nasypanou.

- Úhel uložení má být větší jak 90°. Trubky musí na terénu ležet v celé délce, zvláště je nutné zabránit vzniku bodových styků, například na výčnělcích horniny nebo na hrdlech.

Obsyp potrubí

- Použije se zemina odpovídající specifikaci pro účinnou vrstvu.

- V okolí trubky nesmí vzniknout dutiny. Proto pro zásyp nelze použít materiály, jež mohou během doby měnit objem nebo konzistenci - zeminu obsahující kusy dřeva, kameny, led, promočenou soudržnou zeminu, organické či rozpustné materiály, zeminu smíchanou se sněhem nebo kusy zmrzlé zeminy.

- Vytěžený materiál pro opětovný zához výkopu, chráníme před navlhnutím.

- Pažení je vhodné před hutněním povytáhnout, aby hutnění v okolí trubky probíhalo proti rostlé zemině.

- Výkop musí být při pokládce prostý vody.

- V případě použití drenáží je nutno po dokončení prací zrušit jejich funkci.

Hlavní zásyp potrubí

K zásypu se použije materiál, který je možno bez potíží zhutnit. Původní zemina nebude využitá - bude odvezena na skládku zemin. Jako hlavní zásyp potrubí bude použit dovezený vhodný materiál (0-32). K dosažení požadovaného hutnění se použijí vhodné mechanismy. Od 30 cm. krytí je možno hutnit i nad trubkou. Pro stupeň zhutnění zásypu (i obsypu) platí pro nesoudržné zeminy Dpr = 95 %, pro soudržné zemi Dpr = 92 %.

Pažení

Bude použito příložné pažení (pažící boxy, případně dřevěné či ocelové pažnice a rozpěry ověřené statickým výpočtem) od hloubky výkopu 1,0m.

Křížení stávajících i nových sítí

Před začátkem stavebních prací je nutné, aby investor nechal vytýčit stávající sítě příslušnými správci, tyto sítě budou dlouhodobě nesmazatelně vyznačeny tak, aby značky zůstaly stabilní v průběhu všech stavebních prací, o vytýčení bude sepsán protokol. V místě křížení budou výkopové práce prováděny ručně! Křížení nových sítí před předáním – stavbyvedoucí zajistí zaznačení (polohopisné i výškopisné) nových sítí, aby nedošlo k porušení.

Bude dodržena prostorová norma technického uspořádání sítí ČSN 73 6005.

Montáž potrubí, tvarovek a armatur

Budou dodrženy montážní předpisy a pokyny příslušných výrobců!

Bilance potřeby studené vody

Spotřeba vody Qd pro návštěvníky koupaliště (20 l/os/den):		14 m3/den

Max. denní spotřeba vody Qdmax pro návštěvníky koup. (Qd*1,5):	21 m3/den

Spotřeba vody pro dopouštění odparu v bazénu cca:			950 m3/rok

Jarní mezisezónní dopouštění:					470 m3

Maximální denní potřeba dopouštění:				9,5 m3

(uvažuje se maximální evaporace 0,5 cm/m2 vodní plochy v nejteplejších dnech)

Maximální denní spotřeba vody celkem:				30,5 m3

Maximální potřeba vody pro návštěvníky za sezónu (3 měsíce):		1800 m3

Spotřeba vody za sezónu celkem:					2750 m3

Vodovodní přípojky

Napojení na vodovod

Na nový vodovod PE100RC2 DN100, je navrženo napojení pomocí navrtávky (navrtávací pas pro plast.potrubí) na plastové potrubí DN100/DN25 a DN100/DN50.

Na trase přípojky (ihned za napojením-viz. kladečské schéma) bude vysazena uzavírací armatura 1“(nebo 2“) + zemní souprava požadované výšky, která byla vyvedena na úroveň terénu, kde byla ukončena v litinovém samonivelačním poklopku, který bude ležet v chodníku či zeleni (poklopek uložen na betonové prefabrikované podkladní desce). Viz kladečský plán.

Vodoměrná šachta bude umístěná vždy v trávníku (nepojížděný povrch).

Popis trasy přípojky

Vždy kolmo na hlavní řad, za napojením uzávěr se zemní soupravou. Každá přípojka – osazená betonová obdelníková vodoměrná šachta, umístěná vždy v nepojížděné ploše.

U č.p.533 bude navíc součástí prací likvidace stávající VŠ v komunikaci a přepojení na stávající vodovod.

Délka přípojky, dimenze a materiál

Potrubí přípojky PE100RC2

Stávající RD č.p.533	……….. 	délka 2,45m (od navrtávky po kraj VŠ)	DN25

Přípojka koupaliště - 1	……….. 	délka 2,15m (od navrtávky po kraj VŠ)	DN50

Přípojka koupaliště - 2	……….. 	délka 2,15m (od navrtávky po kraj VŠ)	DN50

*********************************************************************************************************

Celková délka přípojek: 		6,75m

Spád potrubí

Viz podélný profil výkres č.4.

Krytí potrubí

Viz podélný profil výkres č.4.

Vodoměrná šachta (3x)

Vodoměrná sestava bude umístěna ve vodoměrné šachtě. Vodoměrná šachta je navrhnutá jako betonová, může být pojížděná (zatížení B). Vnitřní rozměry šachty 1200 x 900, výška 1800mm. Vstupní komínek čtvercový 600x600mm s litinovým poklopem, šachta osazena stupadly. Prostupy pro přívodní a odvodní vodovodní potrubí musí být systémové a vodotěsné.

VŠ umístěná/navržená v travnaté ploše. Osazení šachty na štěrkové lože o tloušťce 150mm.

Detail šachty je součástí výkresové dokumentace.

Osazení vodoměru – po tlakové zkoušce a stavebním dokončení vodoměrné šachty.

Vodoměrná sestava

Vodoměrná sestava bude umístěná v plastové vodoměrné šachtě.

Výpočet potřeby vody

Viz vodovod.

Sklon potrubí, směrové lomy

Bez změny směrů. U č.p.533 bude vyrovnání trasy pomocí 2x elektrokolena dn25-45°.

Tlaková zkouška a dezinfekce

Po dokončení bude provedena tlaková zkouška dle ČSN 75 5911, proplach, dezinfekce a laboratorní rozbor vody. V rámci dokončení a předání stavby bude provedena kontrola funkčnosti všech armatur.

Ostatní

Uložení potrubí – účinná vrstva, podloží trubek, obsyp potrubí, hlavní zásyp. Dále pažení, montáž potrubí, tvarovek a armatur a křížení stávajících sítí. Vše dle technických podmínek – vodovod, viz výše.

Vypracoval: Ing. Josef Slavík