## Titulní list Soupisu
|  |  |  | Zpracovatel rozpočtu: |  | KUNST, spol. s r. o., Palackého 1906, 753 01 Hranice
Tel.: +420 581 699 999, GSM: +420 602 588 953
kunst@kunst.cz, www.kunst.cz
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ,
DODÁVEK A SLUŽEB
ČOV TURNOV
OPTIMALIZACE PROVZDUŠŇOVACÍHO SYSTÉMU A ZDROJE TLAKOVÉHO VZDUCHU
2.
1.
Změna |  |  | Datum | Schválil | Popis
Rozpočtář: |  |  | Ing. Zlámala |  | Zakázkové číslo 4347
Schválil: |  |  | Ing. Zlámala
Datum 03/2024
Kontrola |  |  | Ing. Zlámala
Objednatel |  |  | Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, Turnov 511 01
Stavba |  | ČOV Turnov Optimalizace provzdušňovacího systému a zdroje tlakového vzduchu | [5 empty] | Měřítko | není | Kopie č.
[8 empty] | Stupeň | DPS
[8 empty] | Formát | A4
Obsah |  | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb | [5 empty] | Evidenční číslo dokumentace F.2 - soupis prací neoceněný
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 690
Bankovní spojen: KB, č. ú.: 234642831/0100, IČO: 19010591, DIČ: CZ19010591

## Rekapitulace stavby
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Stavba: OPTIMALIZACE PROVZDUŠŇOVACÍHO SYSTÉMU A ZDROJE TLAKOVÉHO VZDUCHU
| Cena bez DPH (CZK) | Cena s DPH (CZK)
Náklady stavby celkem | 200000 | 242000
Stavební objekty
SO Cena celkem | 0 | 0
SO 01 Stavební úpravy | 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
| 0 | 0
Provozní soubory
PS Cena celkem (strojní + elektro) | 0 | 0
Provozní soubory - strojní část
PS - Cena celkem (strojní část) | 0 | 0
PS 01 - Aktivační nádrže | 0 | 0
PS 02 - Dmychárna | 0 | 0
0
Provozní soubory - elektro část
PS - Cena celkem (elektro část) | 0 | 0
PS 11 - RM7 | 0 | 0
PS 11 - DT7 | 0 | 0
PS 11 - RH | 0 | 0
PS 11 - OR2 | 0 | 0
PS 11 - OR7 | 0 | 0
PS 11 - MaR | 0 | 0
PS 11 - kabely | 0 | 0
PS 11 - Ostatní materiál | 0 | 0
PS 11 - VRN | 0 | 0
VRN, ON | 200000 | 242000
Je-li v názvu položky v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce "Popis" obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.

## VRN, ON
Vedlejší rozpočtové náklady, Ostatní náklady
Popis položky | m.j. | Množství | Jedn. Cena (CZK) | Cena celkem (CZK)
VRN, ON celkem |  |  |  | 200000
VRN
Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0
Vytyčení stavby | kpl | 1 |  | 0
Vytyčení inženýrských sítí | kpl | 1 |  | 0
ON
Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0
Rezerva díla | kpl | 1 | 200000 | 200000
Úprava provozního řádu pro trvalý provoz | kpl | 1 |  | 0
Geodetické zaměření skutečného provedení | kpl | 1 |  | 0
Pasportizace (fotodokumentace) díla | kpl | 1 |  | 0
Provedení komplexních zkoušek | kpl | 1 |  | 0
Zkoušky a revize | kpl | 1 |  | 0
Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0

## SO 01 Stavební úpravy
Položkový soupis prací a dodávek | [27 empty] | #TypZaznamu#
S: | 092024 | ČOV Turnov-optimalizace provzduš.systému a zdroje tlakového vzduchu | [25 empty] | STA
O: | SO 01 | Stavební ůpravy | [22 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Stavební úpravy | [25 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky | Stav položky
Díl: | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  | 14271.82 |  | 42134.89 |  | 0 |  | 19.41 |  | 0 |  |  |  |  | 58.08 | [6 empty] | DIL
1 | 121101103R00 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m | m3 | 2.295 |  | 0 | 0 | 0 | 95.4 | 218.94 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.0134 | 0.03 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením | [25 empty] | SPI | nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením
2 | 132201212R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně | m3 | 26.56 |  | 0 | 0 | 0 | 194 | 5152.64 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.156 | 4.14 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
3 | 132201219R00 | Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, | m3 | 4.968 |  | 0 | 0 | 0 | 44.9 | 223.06 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.084 | 0.42 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. | [25 empty] | SPI | zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
4 | 151101101R00 | Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m | m2 | 61.19 |  | 0 | 14.15 | 865.84 | 140.85 | 8618.61 | 21 | 0 | 0.00098 | 0.06 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.236 | 14.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, | [25 empty] | SPI
5 | 151101111R00 | Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m | m2 | 61.19 |  | 0 | 0 | 0 | 33.7 | 2062.1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.07 | 4.28 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, | [25 empty] | SPI
6 | 161101101R00 | Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 26.56 |  | 0 | 0 | 0 | 156.5 | 4156.64 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.345 | 9.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, | [25 empty] | SPI | bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
7 | 162301101R00 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 23.795 |  | 0 | 0 | 0 | 109.5 | 2605.55 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.011 | 0.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. | [25 empty] | SPI
|  | meziskládka tam a zpět | [25 empty] | POP
8 | 167101102R00 | Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 | m3 | 10.71 |  | 0 | 0 | 0 | 80.5 | 862.16 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.053 | 0.57 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
9 | 171201201R00 | Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice | m3 | 5.355 |  | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 101.21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.009 | 0.05 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
10 | 174101101R00 | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 | 10.71 |  | 0 | 0 | 0 | 147 | 1574.37 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.202 | 2.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, | [25 empty] | SPI
|  | vytříděnou zeminou | [25 empty] | POP
|  | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | [25 empty] | POP
11 | 175101101R00 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu | m3 | 10.75 |  | 0 | 0 | 0 | 720 | 7740 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.587 | 17.06 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění, | [25 empty] | SPI | sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
12 | 180402111R00 | Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 15.3 |  | 0 | 2.14 | 32.74 | 27.36 | 418.61 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.06 | 0.92 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, | [25 empty] | SPI
13 | 181301103R00 | Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm | m2 | 15.3 |  | 0 | 0 | 0 | 115.5 | 1767.15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.254 | 3.89 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5, | [25 empty] | SPI | s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,
14 | 162601102T00 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 na skládku zhotovitele | m3 | 15.85 |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 2377.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.01 | 0.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | trvalá skládka | [25 empty] | POP
15 | 174101109T00 | Zásyp jam, rýh materiálem s mírou zhutnitelnosti dle TP 146, včetně drceného kameniva | m3 | 2.66 |  | 0 | 0 | 0 | 815 | 2167.9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.202 | 0.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu | [25 empty] | POP
|  | kamenivo drcené fr.16-32 mm | [25 empty] | POP
16 | 199000009T00 | Poplatek za skládku horniny 1- 7, č. dle katal. odpadů 17 05 04 | m3 | 10.71 |  | 0 | 0 | 0 | 195 | 2088.45 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
17 | 00572400R | směs travní parková, pro běžnou zátěž | kg | 0.612 |  | 0 | 162 | 99.14 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
18 | 583425631R | Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 8/16; OH = 2,65 Mg/m3; droba | t | 19.35 |  | 0 | 686 | 13274.1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 19.35 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | 11 | Přípravné a přidružené práce |  |  |  | 0 |  | 1178.62 |  | 9413.74 |  | 0 |  | 0 |  | 4.92 |  |  |  |  | 9.44 | [6 empty] | DIL
19 | 113107520R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm | m2 | 5.8 |  | 0 | 0 | 0 | 398 | 2308.4 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 2.55 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.632 | 3.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
20 | 113108311R00 | Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 110 mm | m2 | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 255 | 2040 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.242 | 1.94 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.3998 | 3.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
21 | 113109310R00 | Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm | m2 | 1.8 |  | 0 | 0 | 0 | 531 | 955.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.43 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.81 | 1.46 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
22 | 919735113R00 | Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 100 do 150 mm | m | 8 |  | 0 | 67.22 | 537.76 | 51.78 | 414.24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.055 | 0.44 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | včetně spotřeby vody | [25 empty] | SPI
23 | 919735123R00 | Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 100 do 150 mm | m | 5.6 |  | 0 | 114.44 | 640.86 | 103.06 | 577.14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.11 | 0.62 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | včetně spotřeby vody | [25 empty] | SPI
24 | 979990107R00 | Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 0.432 |  | 0 | 0 | 0 | 2725 | 1177.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady | [25 empty] | POP
25 | 979990121T00 | Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2 skupina odpadu 170302 | t | 1.936 |  | 0 | 0 | 0 | 450 | 871.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | Položka je určena pro suť o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický materiál určený k recyklaci) nebo frézovaný asfalt | [25 empty] | POP | Položka je určena pro suť o velikosti kusu do 30x30 cm (technologický materiál určený k recyklaci) nebo frézovaný asfalt
26 | 979999976T00 | Poplatek za skládku stavební suti, štěrky z komunikací, skupina odpadu 010408 | t | 2.552 |  | 0 | 0 | 0 | 130 | 331.76 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
27 | 979082213T00 | Vodorovná doprava suti po suchu na skládku zhotovitele | t | 4.92 |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 738 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.01 | 0.05 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
Díl: | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 |  | 1518.59 |  | 1621.09 |  | 0 |  | 3.99 |  | 0 |  |  |  |  | 3.58 | [6 empty] | DIL
28 | 451572111R00 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm | m3 | 2.11 |  | 0 | 719.71 | 1518.59 | 768.29 | 1621.09 | 21 | 0 | 1.8908 | 3.99 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.695 | 3.58 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | v otevřeném výkopu, | [25 empty] | SPI
Díl: | 5 | Komunikace |  |  |  | 0 |  | 8979.52 |  | 1225.48 |  | 0 |  | 5.95 |  | 0 |  |  |  |  | 1.15 | [6 empty] | DIL
29 | 564871111RT2 | Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 250 mm | m2 | 5.8 |  | 0 | 241.46 | 1400.47 | 36.54 | 211.93 | 21 | 0 | 0.575 | 3.34 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.027 | 0.16 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
30 | 565141211R00 | Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm | m2 | 8 |  | 0 | 387.82 | 3102.56 | 53.18 | 425.44 | 21 | 0 | 0.15826 | 1.27 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.024 | 0.19 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | s rozprostřením a zhutněním | [25 empty] | SPI
31 | 567211110R00 | Podklad z prostého betonu třídy I., tloušťky 100 mm | m2 | 1.8 |  | 0 | 366.54 | 659.77 | 92.46 | 166.43 | 21 | 0 | 0.25336 | 0.46 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.142 | 0.26 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | beton C25/30-XF3 | [25 empty] | POP
32 | 573231127R00 | Postřik spojovací kationaktivní emulzí KAE , množství zbytkového asfaltu 0,70 kg/m2 | m2 | 8 |  | 0 | 18.87 | 150.96 | 1.43 | 11.44 | 21 | 0 | 0.0007 | 0.01 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.002 | 0.02 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | bez posypu kamenivem | [25 empty] | SPI
33 | 573311511R00 | Prolití podkladu nebo krytu z kameniva asfaltem v množství 2,5 kg/m2 | m2 | 4 |  | 0 | 106.72 | 426.88 | 1.78 | 7.12 | 21 | 0 | 0.00253 | 0.01 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.002 | 0.01 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
34 | 577112113R00 | Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACO 11 S , tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 | m2 | 8 |  | 0 | 314.61 | 2516.88 | 50.39 | 403.12 | 21 | 0 | 0.10373 | 0.83 | 0 | 0 | 822-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.064 | 0.51 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
35 | 31316660R | Ocel svařitelná betonářská - svařovaná síť; typ: KH30; povrch: žebírkový; značka: B500A (1.0438); dL = 6,0 mm; dc = 6,0 mm; PL = 100 mm; Pc = 100 mm | kus | 1 |  | 0 | 722 | 722 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.02664 | 0.03 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 12667.34 |  | 10239.78 |  | 0 |  | 0.09 |  | 0 |  |  |  |  | 12.28 | [6 empty] | DIL
36 | 617572010T01 | Nanesení sanačních vrstev | m2 | 7.6725 |  | 0 | 308.94 | 2370.34 | 454.06 | 3483.78 | 21 | 0 | 0.00195 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.0525 | 8.08 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
37 | 617572017T01 | Zapravení průchodu betonovou stěnou-výplň mezikruží a zapravení otvoru mont.pěnou, a PU tmelem Sikaflex-11 FC+ | soubor | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 1689 | 6756 | 21 | 0 | 0.00195 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.05 | 4.2 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
38 | 24551561R | hmota nátěrová na podlahové stěrky cementové; pro průmyslové podlahy; epoxidová; dvousložková; uzavírací; odolná proti oděru | kg | 10 |  | 0 | 730 | 7300 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 3x nátěr spotšeba 0,25-0,30 kg/m2-1 nátěr | [25 empty] | POP
|  | odstínu RAL 7037 | [25 empty] | POP
39 | 58556679T | SikaGrout-800 expanzní cementová zálivková malta | kg | 20 |  | 0 | 57.8 | 1156 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | 2,3 kg/m2 | [25 empty] | POP
40 | 58560419T | Spojovací můstek-cementový 1 komponentní nátěr Sika Monotop-2001 Bond & Protect | kg | 35 |  | 0 | 52.6 | 1841 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.04 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
|  | spotřeba cca 2x2,0 kg/m2 | [25 empty] | POP
Díl: | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 |  | 105.75 |  | 296.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.65 | [6 empty] | DIL
41 | 899721111R00 | Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 22 cm | m | 25 |  | 0 | 4.23 | 105.75 | 11.87 | 296.75 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.026 | 0.65 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | 91 | Doplňující práce na komunikaci |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 2162.4 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 1.36 | [6 empty] | DIL
42 | 928621019T01 | Zálivka asfaltová spár tl. 10-15 cm | m | 13.6 |  | 0 | 0 | 0 | 159 | 2162.4 | 21 | 0 | 0.00181 | 0.02 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 1.36 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_1
|  | Včetně vyčištění spár před provedením zálivky. | [25 empty] | POP
Díl: | 93 | Dokončovací práce inženýrských staveb |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4642.08 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 3.2 | [6 empty] | DIL
43 | 938902122R00 | ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou | m2 | 7.6725 |  | 0 | 0 | 0 | 165 | 1265.96 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 24/ I | Indiv | 0.207 | 1.59 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
44 | 938902129T01 | Tryskání ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou | m2 | 7.673 |  | 0 | 0 | 0 | 440 | 3376.12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.21 | 1.61 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | odtrhová pevnost betonového podkladu minimálně 1,50 MPa | [25 empty] | POP
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 125.98 |  | 39416.13 |  | 0 |  | 0 |  | 6.48 |  |  |  |  | 75.42 | [6 empty] | DIL
45 | 961044111R00 | Bourání základů z betonu prostého | m3 | 0.24 |  | 0 | 0 | 0 | 3990 | 957.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.48 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 6.436 | 1.54 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech, | [25 empty] | SPI
46 | 962032254R00 | Bourání zdiva nadzákladového z cihel cementových, na maltu cementovou | m3 | 0.252 |  | 0 | 37.29 | 9.4 | 1089.71 | 274.61 | 21 | 0 | 0.00128 | 0 | 2 | 0.5 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.779 | 0.45 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) | [25 empty] | SPI | nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)
47 | 965042121RT1 | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2 | m3 | 2.3018 |  | 0 | 0 | 0 | 5500 | 12659.63 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 5.06 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 13.24 | 30.48 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
48 | 971042351R00 | Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech plochy do 0,09 m2, tloušťky do 450 mm | kus | 2 |  | 0 | 38.86 | 77.72 | 1233.14 | 2466.28 | 21 | 0 | 0.00133 | 0 | 0.089 | 0.18 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 2.943 | 5.89 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | základových nebo nadzákladových, | [25 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
49 | 971042451R00 | Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech plochy do 0,25 m2, tloušťky do 450 mm | kus | 1 |  | 0 | 38.86 | 38.86 | 1950.14 | 1950.14 | 21 | 0 | 0.00133 | 0 | 0.247 | 0.25 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 4.67 | 4.67 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | základových nebo nadzákladových, | [25 empty] | SPI
|  | Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). | [25 empty] | POP
50 | 938902129T00 | Čištění beton.ploch a ploch ocelové výztuže -mechanické čištění | m2 | 7.673 |  | 0 | 0 | 0 | 190 | 1457.87 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.703 | 5.39 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
51 | 970241100R00 | hloubka řezu 100 mm | m | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 655 | 19650 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00046 | 0.01 |  | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.9 | 27 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
|  | hloubka řezu 30 mm | [25 empty] | POP
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4917.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 6.23 | [6 empty] | DIL
52 | 998276101R00 | Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu | t | 29.4461 |  | 0 | 0 | 0 | 167 | 4917.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.2115 | 6.23 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů | [25 empty] | SPI
|  | na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty | [25 empty] | POP
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 6810.82 |  | 26796.96 |  | 0 |  | 0.86 |  | 0.55 |  |  |  |  | 23.52 | [6 empty] | DIL
53 | 762111811R00 | Demontáž stěn a příček z hranolků, fošen nebo latí | m2 | 24.8 |  | 0 | 4.69 | 116.31 | 52.01 | 1289.85 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0.022 | 0.55 | 800-762 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.114 | 2.83 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
54 | 762431225R00 | Obložení stěn montáž deskou dřevoštěpkovou, tloušťky do 8 mm | m2 | 24.8 |  | 0 | 4.69 | 116.31 | 74.91 | 1857.77 | 21 | 0 | 0.00016 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.135 | 3.35 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
55 | 7621231309T3 | Montáž konstrukce stěn z hranolů do 224 cm2, včetně dodávky řeziva, hranoly 140 x 140 mm | m | 44 |  | 0 | 0 | 0 | 503 | 22132 | 21 | 0 | 0.01375 | 0.61 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 24/ I | 0.36 | 15.84 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
56 | 60725012R | Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 15,0 mm; povrch: nebroušený; hrana: rovná | m2 | 26.04 |  | 0 | 225 | 5859 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00908 | 0.24 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
57 | 67352300R | Fólie hladká hydroizolační tl = 0,22 mm; funkce: paropropustná; materiál: PE; nosná vložka: výztužná mřížka | m2 | 49.6 |  | 0 | 14.5 | 719.2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.00011 | 0.01 | 0 | 0 | SPCM | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Specifikace | Běžná |  |  |  | POL3_
58 | 998762102R00 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m | t | 0.85484 |  | 0 | 0 | 0 | 1775 | 1517.34 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 1.751 | 1.5 |  | Přesun hmot | Běžná |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [25 empty] | SPI
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 163.08 |  | 231.42 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0.41 | [6 empty] | DIL
59 | 784191301R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu protiplísňová, jednonásobná | m2 | 3 |  | 0 | 18.36 | 55.08 | 18.64 | 55.92 | 21 | 0 | 0.00013 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.03248 | 0.1 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
60 | 784195612R00 | Malby z malířských směsí protiplísňové, , bílé, dvojnásobné | m2 | 3 |  | 0 | 36 | 108 | 58.5 | 175.5 | 21 | 0 | 0.00029 | 0 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.10191 | 0.31 |  | Práce | Běžná |  |  |  | POL1_
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 22415.3 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 8.01 | [6 empty] | DIL
61 | 979012212R00 | Svislá doprava sutí a vybouraných hmot svislá doprava suti a vybouraných hmot na výšku do 4 m, | t | 7.0323 |  | 0 | 0 | 0 | 312.5 | 2197.58 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832-1 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0.649 | 4.56 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | s naložením do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního zařízení | [25 empty] | SPI
62 | 979990107R00 | Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů | t | 7.0323 |  | 0 | 0 | 0 | 2725 | 19162.88 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 24/ I | RTS 24/ I | 0 | 0 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady | [25 empty] | POP
63 | 979081111T00 | Vodorovná doprava suti po suchu na skládku zhotovitele | t | 7.0323 |  | 0 | 0 | 0 | 150 | 1054.84 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.49 | 3.45 |  | Přesun suti | Běžná |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [25 empty] | POP
[26 empty] | 12 | 21 | DPH
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [19 empty] | 0 | 0 | SUM
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu

## PS 01 Aktivační nádrže
PS: | PS 01 - Aktivační nádrže
výkres č.
pol. | Popis položky | Typ | MJ | Mn. | Jedn. Cena (CZK) |  | Cena celkem (CZK) |  | Celkem (CZK) | Cenová soustava
[5 empty] | dodávka | montáž | dodávka | montáž
| PS celkem | [5 empty] | 0 | 0 | 0
PD 1 | Stroje a zařízení | [5 empty] | 0 | 0 | 0
01.1 | Jemnobublinný provzdušňovací systém do oběhové aktivace 1, 2 |  | kpl | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
Rozměry nádrže: Oběhová aktivace šířka nádrže = 2x5 350 mm délka nádrže = 36 000 mm hloubka nádrže = 5 450 mm hloubka vody provozní = 5 050 mm, objem nádrže cca 1 820 m3 délka provzdušňované části: 20 800mm počet nádrží: 2ks Základní parametry aeračního systému: typ aeračního elementu: iDISC 260 materiál membrány: Teflon potřebné množství vzduchu pro jednu nádrž: 1398 m3/h max. průtok vzduchu do nádrže: 1410 m3/h ztráty na elementu včetně potrubí: 53 kPa potřebný počet elementů na jednu nádrž: 315 ks Rozsah dodávky: -5 ks Komplet aerační rošt (napojení přírubou DN80 PN10 ), cca 1 m nade dnem) s 63 ks iDISC 315 s odvodněním a stavitelnými podpěrami kotvenými do dna Celkem 315 ks elementů iDISC 260 Umístění: Oběhová aktivace Účel: Provzdušnění oběhové aktivace
01.2-01.4 | Volná položka
01.5 | Demontáže
| -2kpl stávající aerační systém ASEKO -potrubí DN100-DN200, nerez m= 500kg |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
01.6-01.9 | Volná položka
01.10 | Potrubní větve | [5 empty] | 0 | 0 | 0
01.10.1 | Trubní rozvody v aktivační nádrži |  | sd | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
| Mezipřírubová uzavírací klapka DN80 PN10 s ruční pákou |  | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
| Trubka DN200 (204x2), nerez 1.4301 |  | m | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
| Trubka DN150 (154x2), nerez 1.4301 |  | m | 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
| Trubka DN100 (104x2), nerez 1.4301 |  | m | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
| Trubka DN80 (84x2), nerez 1.4301 |  | m | 30 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
| Redukce excentrická DN200/150 (204/154x2), nerez 1.4301 |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
| Redukce excentrická DN150/100 (154/104x2), nerez 1.4301 |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
| Vyhotovení odbočky 90° DN200/200, nerez |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
| Vyhotovení odbočky 90° DN150/80, nerez |  | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
| Koleno 90° DN80 (84x2), R=1,5D, nerez 1.4301 |  | ks | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
| Příruba přivařovací MTL DN80 PN2,5/10 pro trubku 84, nerez 1.4301 |  | ks | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
| Příruba přivařovací MTL DN100 PN2,5/10 pro trubku 104, nerez 1.4301 |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
| Příruba zaslepovací MTL DN100 PN2,5/10, nerez 1.4301 |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
| Přírubový spoj DN80, dlouhý nerez |  | sd | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
| Přírubový spoj DN80, krátký nerez |  | sd | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
| Přírubový spoj DN100, krátký, nerez |  | sd | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
| Lemový nákružek PVC-U d90 |  | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
| Příruba volná d90 PVC-U |  | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
| Koleno 45° d90 PVC-U |  | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
| Trubka d90x4,3, PVC-U |  | m | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
| Návarek s vnějším závitem G3/4“, nerez |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
| Kulový kohout s vnitřními závity G3/4“, nerez |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
| Kotevní materiál pro potrubí rozvodu vzduchu, nerez |  | kg | 70 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
| Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN 80 - 200 |  | sd | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
| Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN 80 - 200 |  | sd | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
01.11 | Lešení | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Lešení |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Montáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových, zatížení do 200kg/m2 plocha věže……2..……...m2, do ……5,5…..…....m výšky |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
| Pojízdné lešení, příplatek za první a každý další den použití |  | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
| Demontáž pojízdných věží trubkových nebo dílcových, zatížení do 200kg/m2 plocha věže……..2……...m2, do ………5,5..…....m výšky |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka

## PS 02 Dmychárna
PS: | PS 02 - Dmychárna
výkres č.
pol. | Popis položky | Typ | MJ | Mn. | Jedn. Cena (CZK) |  | Cena celkem (CZK) |  | Celkem (CZK) | Cenová soustava
[5 empty] | dodávka | montáž | dodávka | montáž
| PS celkem | [5 empty] | 0 | 0 | 0
PD 1 | Stroje a zařízení | [5 empty] | 0 | 0 | 0
02.1 | Šroubový kompresor pro dodávku tlakového vzduchu do aktivačních linek s protihlukovým krytem |  | kpl | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
Rozsah parametrů pro regulační rozsah FM 20 Hz - 50 Hz Objemový průtok na sání Q 487 - 1410 m3/h Tlaková diference Δp 65 kPa Příkon dmychadla P2 9,58 - 25,9 kW Teplota na výstupu t2 92 - 89 °C Emisní hladina akustického tlaku Lp(A) 74 dB s protihlukovým krytem Elektromotor s úpravou pro regulaci otáček FM Výkon elektromotoru P1 30 kW Otáčky elektromotoru n1 1186 - 2921 rpm Hmotnost včetně elektromotoru a protihlukového krytu 848 kg Rozsah dodávky: - Vlastní šroubový kompresor včetně vnitřního a vnějšího potrubí, olejového filtru, tlakového mazání pomocí vstřikovací trysky, elektrického olejového čerpadla (24V, 50Hz, 45W), kontrolky hladiny oleje -Hancí motor, třída účinnosti min. IE3 -Torsně stabilní základový rám s integrovaným výtlačním tlumičem dle směrnice pro tlaková zařízení PED 2014/68/EU, bez absorpčního materiálu, bez opotřebitelných částí, motorová kolébka pro napínání klínových řemenů, není potřeba pružných napínacích mechanismů, sada pružných patek pro zabránění přenosu vibrací na podlahu, připojovací těleso s vyměnitelnou zpětnou klapkou, údržba bez demontáže tělesa -Tlakový ventil, provedení B, DN 80, dle PED 2014/68/EU, pro ochranu zařízení, nastavený tlak: 1100 mbar -Vakuový generátor pro ventilaci převodovky zaručuje 100% bezolejovou kompresi (24V, 50Hz, 55W)
-Filtr na sání / tlumič, filtr třídy ISO, 60%-85% účinnost separace podle DIN EN ISO 16890 -pružné spojení (ISO) se sponami, strana výtlaku fí 169mm -klínové řemeny -Axiální ventilátor chlazení (400V, 50Hz, 105W) - Řídicí jednotka pro provoz / monitorování a ovládání rotačního dmychadla. Ovládací panel integrovaný v protihlukovém krytu. Stroj nouzově odblokuje nebo zastaví. Vizualizace a ukládání provozních dat, hlášení servisu, chyb a podpory údržby Informace, navigace a ovládání pomocí dotykové obrazovky Přenos všech parametrů a informací přes standardní rozhraní Modbus RTU - bez monitorování výkonové části. Počítadlo provozních hodin, monitorování teploty vinutí hnacího motoru s termistory (PTC) a také monitorování sacího tlaku (znečištění filtru), výtlačného tlaku, tlaku oleje, teploty výtlaku a teploty oleje. Základní modul a rozšiřující moduly s digitálními a analogovými vstupy / výstupy. Zahrnuty jsou převodníky pro sací tlak, výtlačný tlak, tlak oleje, tlak v systému, senzory pro koncovou teplotu a teplotu oleje. - Protihlukový kryt vyrobený z pozinkovaných 185 ocelových plechů -Ventil pro odlehčený start dmychadla: -Servisní sada -Olejová náplň Účel: Zdroj tlakového vzduchu pro aktivační nádrže. Umístění: Dmychadlo bude umístěno v dmychárně
02.2 | Uzavírací klapka na potrubí vzduchu do aktivační linky 1,2, DN200, PN10 s elektropohonem Auma SQ 10.2 |  | kpl | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
Médium: vzduch o teplotě 90°C Uzavírací klapka bezpřírubová DN200 PN10, hřídel s volným koncem uložen ve dvou ložiscích -Ovládání elektropohonem AUMA Výbava servopohonu: -2x momentové spínače -2x polohové spínače -topný článek -ruční ovládání -s ukazatelem polohy -krytí IP 68 El. parametry servopohonu: -Jmenovitý výkon: 0,06kW -Jmenovitý proud: 0,6A -Napětí: 400V /50Hz Materiálové provedení: -Těleso z tvárné litiny. Epoxidový nástřik. -Disk a čepy z korozivzdorné oceli Těsnění EPDM Účel: Automatický záskok dmychadel Umístění: Dmychárna
02.3 | Elektromagnetický ventil na vzduchovém potrubí |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
Napájení 230V, - bez napětí uzavřen Připojovací rozměr: G1“ Pracovní tlak: 1-10bar Rozsah teplot: +5°C - +90°C materiál: mosaz medium: tlakový vzduch Účel: odlehčení aeračních elementů Umístění: Dmychárna
02.4 | Volná položka
02.5 | Demotáže |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
-3ks dmychadlo Lutos m=800kg -2ks klapka s el. pohonem DN150 PN10 -potrubí DN 200-DN250, nerez m= 1000kg
02.6-02.9 | Volná položka
02.10 | Potrubní větve | [5 empty] | 0 | 0 | 0
02.10.1 | Rozvod vzduch ve dmychárně po zem |  | sd | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Mezipřírubová uzavírací klapka DN200 PN10, s ruční pákou |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
| Trubka DN200 (206x3), nerez 1.4310 |  | m | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
| Trubka DN150 (168,3x3), nerez 1.4301 |  | m | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
| Vyhotovení odbočky 90° DN200/200, nerez |  | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
| Koleno 90° DN200 (206x3), R=1,5D, nerez 1.4301 |  | ks | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
| Redukce centrická DN150/200 (168,3/219,1x3), nerez 1.4301 |  | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
| Příruba přivařovací MTL DN200 PN2,5/10 pro trubku 206, nerez 1.4301 |  | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
| Přírubový spoj DN200, dlouhý, nerez |  | sd | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
| Návarek s vnějším závitem G1“, nerez |  | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
| Šroubení s vnitřním vnějším závitem G1“, nerez |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
| Kulový kohout s vnitřním i závity G1“, nerez |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
| Koleno 90° DN25 (33,7x2), R=1,5D, nerez 1.4301 |  | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
| Trubka DN25 (33,7x2), nerez 1.4301 |  | m | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
| Kotevní materiál nerez |  | kg | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
| Tepelná izolace sestávající se z: Izolace potrubí tl.60mm do vnějšího prostředí v provedení: minerální vlna+ hliníkový plech rozsah izolovaného potrubí: Trubka DN200 (206x3) v rozsahu 1 m, koleno 90° DN150 (206x3) v počtu 1 ks. prostředí: vnější médium: vzduch, teplota média cca 100°C teplota okolí -10 až +30°C, materiálové provedení izolovaného potrubí: nerez |  | sd | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
| Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN 125 - 200 |  | sd | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
| Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN 125 - 200 |  | sd | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
02.10.2 | Rozvod vzduchu v zemi po napojení na stávající potrubí na stěně AN |  | sd | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Trubka DN200 (206x3), nerez 1.4310 |  | m | 48 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
| Trubka DN250 (256x3), nerez 1.4310 - chránička |  | m | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
| Koleno 90° DN200 (206x3), R=1,5D, nerez 1.4301 |  | ks | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
| Příruba přivařovací MTL DN200 PN2,5/10 pro trubku 206, nerez 1.4301 |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
| Přírubový spoj DN200, dlouhý, nerez |  | sd | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
| Trubka DN20 (26,9x2), nerez 1.4301 |  | m | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
| Koleno 90° DN20 (26,9x2), R=1,5D, nerez 1.4301 |  | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
| Návarek s vnějším závitem G3/4“, nerez |  | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
| Kulový kohout s vnitřními závity G3/4“, nerez |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
| Zaslepovací plech DN200, nerez |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
| Zaslepovací plech DN250, nerez |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
| Těsnící manžeta typ N (trubka x chránička 200x250) rozměr 225x275 |  | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
| Páska pro ruční stahování s perforací NORMETTA, šíře 12mm, tloušťka 0,8mm |  | m | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
| Domeček pro ruční pásku NORMETTA NORMAFIX, šíře 12mm |  | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
| Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN 125 - 200 |  | sd | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
| Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN 125 - 200 |  | sd | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
02.10.3 | Nahrazení šoupat na stěně AN potrubím |  | sd | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| Trubka DN200 (204x2), nerez 1.4310 |  | m | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
| Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN 125 - 200 |  | sd | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
| Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN 125 - 200 |  | sd | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
02.10.4 | Chráničky pro kabelové trasy |  | sd | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
| trubka DN100 (104x2), nerez 1.4301 |  | m | 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka
| koleno 90° DN 100 (104x2), R=2,5D, nerez 1.4301 |  | sd | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | R položka

## PS 11 - RM7
# | Výrobce | Typové označení | Katalogové číslo | Popis | Množství | Jc | Celkem
1 | ABB | HKF1-11 | 1SAM201901R1001 | kont.pom.HKF1-11 k mot.spouš MS116 čel. | 6 |  | 0
2 | ABB | MS116-1,6 | 1SAM250000R1006 | Motorový spouštěč s tepelnou a zkratovou ochrannou, In = 1,6 A | 2 |  | 0
3 | ABB | MS116-2,5 | 1SAM250000R1007 | Motorový spouštěč s tepelnou a zkratovou ochrannou, In = 2,5 A | 2 |  | 0
4 | ABB | MS116-4,0 | 1SAM250000R1008 | Motorový spouštěč s tepelnou a zkratovou ochrannou, In = 4 A | 2 |  | 0
5 | ABB | AF12-30-10-13 100-250V/= | 1SBL157001R1310 | stykač AF12-30-10-13,100-250VAC/VDC, 1S | 2 |  | 0
6 | ABB | CA4-10 | 1SBN010110R1010 | kont.pom.CA4-10, 1S | 2 |  | 0
7 | ABB | FC CuAl pro Tmax XT | 1SDA066274R0001 | Sada předních kabelových svorek KIT FC CuAl 1x120...240mm2 XT5 3pcs | 2 |  | 0
8 | ABB | SOR-C XT1..XT4 F/P 220..240Vac | 1SDA066325R0001 | Vypínací cívka s kabelem YO-C XT5-XT6 F/P 110..240Vac-110..250Vdc | 1 |  | 0
9 | ABB | AUX-C 2Q+1SY 250 | 1SDA066433R0001 | AUX-C 2Q+1SY 250 V XT1..XT4 F/P pomocné kontakty s kabelem F/P | 1 |  | 0
10 | ABB | XT5N 400 | 1SDA100352R1 | XT5N 400 Ekip Dip LS/I In=250 3p F F | 1 |  | 0
11 | ABB | Vysoké kryty svorek T5 3p | 1SDA105025R0001 | Vysoké kryty svorek HTC XT5 3p | 2 |  | 0
11a | ABB | XLP00-6BC | 1SEP101890R0002 | 3-pól. poj. odpínač vč. svorek 6xBC | 1 |  | 0
12 | ABB | C3SS1-10B-20 | 1SFA619210R1026 | C3SS1-10B-20 Přepínač, černý | 6 |  | 0
13 | ABB | CL2-623G | 1SFA619403R6232 | CL2-623G Signálka zelená 230 V AC s 60V protiinduktivním napětím | 1 |  | 0
14 | ABB | CL2-623C | 1SFA619403R6238 | CL2-623C Signálka čirá 230 V AC s 60V protiinduktivním napětím | 7 |  | 0
15 | ABB | CE4T-10R-11 | 1SFA619550R1071 | CE4T-10R-11 Bezpečnostní STOP Tlačítko | 1 |  | 0
16 | ABB | 1SL9167A00 | 1SL9167A00 | Žlab bezhalogenový 60x60 otvor 4/6mm (ŠxV) | 21 |  | 0
17 | ABB | 1SL9169A00 | 1SL9169A00 | Žlab bezhalogenový 80x60 otvor 4/6mm (ŠxV) | 4 |  | 0
18 | ABB | 1SL9171A00 | 1SL9171A00 | Žlab bezhalogenový 100x60 otvor 4/6mm (ŠxV) | 2 |  | 0
19 | ABB | ZK2.5 | 1SNK705010R0000 | ZK2,5 šedá svorka řadová 0,5-2,5mm2 | 41 |  | 0
20 | ABB | ZK2.5-4P | 1SNK705012R0000 | ZK2,5-4P šedá svorka pružinová0,5-2,5mm2 | 2 |  | 0
21 | ABB | ZK2.5-BL | 1SNK705020R0000 | ZK2,5 modrá svorka řadová 0,5-2,5mm2 | 7 |  | 0
22 | ABB | ZK2.5-GN | 1SNK705061R0000 | ZK2,5-GN zelená svorka řadová 0,5-2,5mm2 | 57 |  | 0
23 | ABB | ZK2.5-BK | 1SNK705066R0000 | ZK2,5-BKčerná svorka řadová 0,5-2,5mm2 | 10 |  | 0
24 | ABB | ZK2.5-PE | 1SNK705150R0000 | ZK2,5 zemnící svorka řadová 0,5-2,5mm2 | 4 |  | 0
25 | ABB | ZK2,5-D2 | 1SNK705210R0000 | ZK2,5-D2 šedá svorka dvoupatrová | 3 |  | 0
26 | ABB | ZK2.5-L-N-PE | 1SNK705513R0000 | ZK2.5-L-N-PE šedá svorka třípatrová | 3 |  | 0
27 | ABB | ZK4 | 1SNK706010R0000 | ZK4 šedá svorka pružinová 0,5-4mm2 | 15 |  | 0
28 | ABB | ZK4-PE | 1SNK706150R0000 | ZK4-PE zelenožlutá svorka pruž. 0,5-4mm2 | 3 |  | 0
29 | ABB | ZK6 | 1SNK708010R0000 | ZK6 šedivá svorka pružinová 0,5-6mm2 | 3 |  | 0
30 | ABB | ZK6-BL | 1SNK708020R0000 | ZK6-BL modrá svorka pružinová 0,5-6mm2 | 1 |  | 0
31 | ABB | ZK6-PE | 1SNK708150R0000 | ZK6-PE zelenožlutá svorka pruž. 0,5-6mm2 | 1 |  | 0
32 | ABB | ZK16 | 1SNK712010R0000 | ZK16 šedivá svorka pružinová 0,5-16mm2 | 3 |  | 0
33 | ABB | ZK16-BL | 1SNK712020R0000 | ZK16 modrá svorka řadová 0,5-16mm2 | 1 |  | 0
34 | ABB | ZK16-PE | 1SNK712150R0000 | ZK16-PE zelenožl. svorka pruž.0,5-16mm2 | 1 |  | 0
35 | ABB | EV1075K | 1STQ008199A0000 | Plastová kapsa na dokumenty A4 | 1 |  | 0
36 | ABB | CR-S024VADC1CRZ | 1SVR405541R3210 | CR-S024VADC1CRZ 1x c/o 6 A, 24 V AC/DC, komplet | 12 |  | 0
37 | ABB | CR-M230AC4L | 1SVR405613R3100 | CR-M230AC4L s LED,4c/o, 6A,230V AC | 18 |  | 0
38 | ABB | CR-M4LS | 1SVR405651R3100 | CR-M4LS Logická patice pro 2/4c/o,šroubové svorky | 18 |  | 0
38a | ABB | CR-MH | 1SVR405659R1000 | Plastový držák relé pro patice CR-M | 18 |  | 0
39 | ABB | CM-PFE | 1SVR550824R9100 | CM-PFE Ztráta fáze,sled fází 3x208-440V AC 1c/o,bez neutrálu | 1 |  | 0
40 | ABB | S2C-H6-11R | 2CDS200946R0001 | S2C-H6-11R | 2 |  | 0
41 | ABB | S201-B6 | 2CDS251001R0065 | S201-B6 | 2 |  | 0
42 | ABB | S201M-B6 | 2CDS271001R0065 | S201M-B6 | 10 |  | 0
43 | ABB | S201M-C20 | 2CDS271001R0204 | S201M-C20 | 1 |  | 0
44 | ABB | S203M-C10 | 2CDS273001R0104 | S203M-C10 | 2 |  | 0
45 | ABB | S203M-B10 | 2CDS273001R0105 | S203M-B10 | 3 |  | 0
46 | ABB | S203M-B40 | 2CDS273001R0405 | S203M-B40 | 1 |  | 0
47 | ABB | S203M-B63 | 2CDS273001R0635 | S203M-B63 | 1 |  | 0
48 | ABB | E93/32 | 2CSM204753R1801 | E93/32; In: 32A; Póly: 3; počet modulů: 3; určeno pro pojistky: 10,3x38mm; bez indikátoru přepálené pojistky | 1 |  | 0
49 | ABB | E93/125 | 2CSM277502R1801 | E93/125; In=125A; počet modulů: 3; počet pólů: 3; určeno pro pojistky: 22x58mm | 0 |  | 0
50 | ABB | Přípojnice Cu 20x5 | AA8010 | Přípojnice 20x5-1000mm (4ks) | 4 |  | 0
51 | ABB | M1174 | 2CSM110000R0711 | AB.zásuv.M1174,sokl.DIN,250V | 1 |  | 0
52 | ABB | VB6-30-10-80 | GJL1211901R8100 | ministykač VB6-30-10 220-240V, 9A 1"V" cívka s integr.ochr. | 2 |  | 0
53 | ABB | AA9610 | IS2-AA9610 | Zvedací oka M12, 4 ks | 3 |  | 0
54 | ABB | EA2080 | IS2-EA2080 | Deska montážní pro skříň IS2 2000x800 | 3 |  | 0
55 | ABB | EF8050 | IS2-EF8050 | Posuvné kabelové dno pro skříně IS2 800x500mm | 3 |  | 0
56 | ABB | EL2050K | IS2-EL2050K | Bočnice plné pro IS2 2000x500mm (2 ks) | 1 |  | 0
57 | ABB | ES2085K | IS2-ES2085K | Skříň IS2 s plnými 1křídl. dveřmi | 3 |  | 0
58 | ABB | EV0006 | IS2-EV0006 | Sada pro vnitřní propojení skříní IS2 | 2 |  | 0
59 | ABB | ZN1010 | IS2-ZN1010 | Podstavec rohový (4 ks), výška 100 mm | 3 |  | 0
60 | ABB | ZN5000 | IS2-ZN5000 | Kryty podstavce 100x500mm (VxŠ) -2ks | 1 |  | 0
61 | ABB | ZN8000 | IS2-ZN8000 | Kryty podstavce 100x800mm (VxŠ) -2ks | 3 |  | 0
62 | Eleman | RKA 300 1/4 L G, 520 A | 1006055 | Svorka univerzální RKA 300 DLG, 520A, 1pól. (4x vstup), AL/CU, šedá, na DIN/na panel | 3 |  | 0
63 | OEZ Letohrad | PV10 4A gG | PV10 4A gG | Vložka válcová, char. gG, do poj. odpínače OPV10, velikost 10x38, In = 4 A gG | 3 |  | 0
64 | OEZ Letohrad | PNA00 160A gG | OEZ:40514 | Příslušenství, vložka nožová, char. gG, velikost 00, Cd/Pb free | 3 |  | 0
65 | Rittal | SV9340.000 | 9340.000 | Držák přípojnic sběrnic, 3pól.,bal.=4ks | 2 |  | 0
66 | Rittal | SV9340.040 | 9340.040 | Příslušenství, Držák sběrnic, 2pól.,12x5-30x10mm,bal.=4ks | 2 |  | 0
67 | Rittal | SV9340.070 | 9340.070 | Koncové zakrytí sběrnic, pro 3p., bal=2ks | 1 |  | 0
68 | Rittal | SV9340.120 | 9340.120 | Spodní krycí profil, l=900mm,bal.=2ks | 2 |  | 0
69 | Rittal | SV9340.200 | 9340.200 | Krycí profil, l=700mm,bal.=2ks | 2 |  | 0
70 | Saltek | FLP-B+C MAXI VS/3 | 8595090535706 | SVODIC PREPETI FLP-B+C MAXI VS/3 (TN-C) | 1 |  | 0
71 | Schneider Electric | ATV930D30N4 | ATV930D30N4 | Frekvenční měnič 30 kW, In = 61,5 A, 3 x 380 až 480 V, IP 21, třída 3C3 a 3S3, EMC filtr C2, s DC tlumivkou a brzdným modulem, nástěnný | 3 |  | 0
72 | Schneider Electric | GV3L65 | GV3L65 | Motorový jistič bez nadproudové spouště 65 A | 3 |  | 0
73 | Schneider Electric | NSYCCOTHO | NSYCCOTHO | Termostat, 0...60°C, zapínací k. pro ventilátor | 2 |  | 0
74 | Schneider Electric | NSYCVF300M230PF | NSYCVF300M230PF | Ventilátor, 300m³/ h, 230V, IP54, RAL 7035 | 2 |  | 0
75 | Schneider Electric | NSYDCM20 | NSYDCM20 | SF dveřní spínač 10A | 3 |  | 0
76 | Schneider Electric | NSYLAMT5LD2 | NSYLAMT5LD2 | LED svítidlo T5 velké | 3 |  | 0
77 | Schneider Electric | VW3A1104R30 | VW3A1104R30 | Kabel pro vzdálenou montáž, pro grafický terminál FM, 5 m | 3 |  | 0
78 | Schneider Electric | VW3A1112 | VW3A1112 | Sada pro grafický displej/terminál – IP 65, instalace na dveře | 3 |  | 0
79 | Schneider Electric | NSYCAG223LPF | NSYCAG223LPF | Větrací mřížka, 223 x 223 mm, IP54, RAL 7035 | 2 |  | 0
80 | WAGO | 210 | 210-112 | lišta DIN 1m,TS35 děrovaná | 19 |  | 0
81
82 |  |  |  | kontrola dokumentace, protokoly | 1 |  | 0
83 |  |  |  | Kompletace rozvaděče | 1 |  | 0
84 |  |  |  | Odzkoušení rozvaděče | 1 |  | 0
85 |  |  |  | Drobný montážní materiál (vodiče…) | 1 |  | 0
86
|  |  |  | Celkem |  |  | 0

## PS 11 - DT7
# | Výrobce | Typové označení | Katalogové číslo | Popis | Množství | Jc | Celkem
1 | ABB | OT25FT3 | 1SCA104884R1001 | 3-pólový odpínač Ith=32A, 20A/AC-23/415V, montáž do panelu, bez rukojeti (objednává se samostatně) | 1 |  | 0
2 | ABB | OHYS2PJ | 1SCA105322R1001 | rukojeť pro ovládání vypínače napájení žluto-červená | 1 |  | 0
3 | ABB | 1SL9165A00 | 1SL9165A00 | Žlab bezhalogenový 40x60 otvor 4/6mm (ŠxV) | 2 |  | 0
4 | ABB | 1SL9167A00 | 1SL9167A00 | Žlab bezhalogenový 60x60 otvor 4/6mm (ŠxV) | 8 |  | 0
5 | ABB | ZS4-SF1-R1 | 1SNK508412R0000 | ZS4-SF1-R1 svorka pojistková | 1 |  | 0
6 | ABB | ZK2.5 | 1SNK705010R0000 | ZK2,5 šedá svorka řadová 0,5-2,5mm2 | 4 |  | 0
7 | ABB | ZK2.5-4P | 1SNK705012R0000 | ZK2,5-4P šedá svorka pružinová0,5-2,5mm2 | 4 |  | 0
8 | ABB | ZK2.5-BL | 1SNK705020R0000 | ZK2,5 modrá svorka řadová 0,5-2,5mm2 | 8 |  | 0
9 | ABB | ZK2.5-OR | 1SNK705030R0000 | ZK2,5-OR oranž. svorka řadová 0,5-2,5mm2 | 4 |  | 0
10 | ABB | ZK2.5-GN | 1SNK705061R0000 | ZK2,5-GN zelená svorka řadová 0,5-2,5mm2 | 14 |  | 0
11 | ABB | ZK2.5-RD | 1SNK705062R0000 | ZK2,5-RD červená svorka řadová0,5-2,5mm2 | 1 |  | 0
12 | ABB | ZK2.5-BK | 1SNK705066R0000 | ZK2,5-BKčerná svorka řadová 0,5-2,5mm2 | 5 |  | 0
12a | ABB | ZK2.5-PE | 1SNK705150R0000 | Svorka pružinová ZK2.5-PE | 2 |  | 0
13 | ABB | ZK2,5-D2 | 1SNK705210R0000 | ZK2,5-D2 šedá svorka dvoupatrová | 16 |  | 0
13a | ABB | ZK2.5-L-N-PE | 1SNK705513R0000 | Svorka pružinová třípatrová ZK2.5-L-N-PE | 2 |  | 0
14 | ABB | ZK4 | 1SNK706010R0000 | ZK4 šedá svorka pružinová 0,5-4mm2 | 1 |  | 0
15 | ABB | ZK4-BL | 1SNK706020R0000 | ZK4-BL modrá svorka pružinová 0,5-4mm2 | 1 |  | 0
16 | ABB | ZK4-PE | 1SNK706150R0000 | ZK4-PE zelenožlutá svorka pruž. 0,5-4mm2 | 1 |  | 0
17 | ABB | EV1075K | 1STQ008199A0000 |  | 1 |  | 0
18 | ABB | CR-S024VADC1CRZ | 1SVR405541R3210 | CR-S024VADC1CRZ 1x c/o 6 A, 24 V AC/DC, komplet | 4 |  | 0
19 | ABB | CP-E 24/10 | 1SVR427035R0000 | zdroj napáj.CP-E 24/10 24V/10A, spínaný | 1 |  | 0
20 | ABB | S201M-C10 | 2CDS271001R0104 | S201M-C10 | 1 |  | 0
20a | ABB | S201M-B10 | 2CDS271001R0105 | 1-pól. jistič řady S 200 M, charakteristika B | 4 |  | 0
21 | ABB | S201M-C16 NA | 2CDS271103R0164 | S201M-C16NA | 1 |  | 0
22 | ABB | M 1174 | 2CSM110000R0711 | AB.zásuv.M1174,sokl.DIN,250V | 2 |  | 0
23 | ABB | DS201 M B10 AC30 | 2CSR275040R1105 | DS201 M B10 AC30 | 1 |  | 0
24 | ABB | AA9610 | IS2-AA9610 | Zvedací oka M12, 4 ks | 1 |  | 0
25 | ABB | EA2060 | IS2-EA2060 | Deska montážní pro skříň IS2 2000x600 mm | 1 |  | 0
26 | ABB | EF6050 | IS2-EF6050 | Posuvné kabelové dno pro skříně IS2 600x500mm | 2 |  | 0
27 | ABB | EL2050K | IS2-EL2050K | Bočnice plné pro IS2 2000x500mm (2 ks) | 1 |  | 0
28 | ABB | ES2065K | IS2-ES2065K | Skříň IS2 s plnými 1křídl. dveřmi | 1 |  | 0
29 | ABB | ZN1010 | IS2-ZN1010 | Podstavec rohový (4 ks), výška 100 mm | 1 |  | 0
30 | ABB | ZN5000 | IS2-ZN5000 | Kryty podstavce 100x500mm (VxŠ) -2ks | 1 |  | 0
31 | ABB | ZN6000 | IS2-ZN6000 | Kryty podstavce 100x600mm (VxŠ) -2ks | 1 |  | 0
32 | APC | Back-UPS 1200, 230V | BR1200G-FR | APC úsporný zdroj Back-UPS Pro 1200, 230V, CEE 7/5 | 1 |  | 0
33 | ENIKA | T100mA/250V | CT520 100mA | Pojistka skleněná | 1 |  | 0
34 | Murrelektronik | MICO 4.4 | 9000-41034-0100400 | MODUL MICO 4.4 24VDC/4x24VDC 1-2-3-4A | 2 |  | 0
35 | Saltek | RTO-16 | 8595090514329 | ODDEL.TLUMIVKA RTO-16 | 2 |  | 0
35a | Saltek | FLP-12,5 V/1+1 | A03423 | 1+N-pól. svodič blesk. proudů, typ 1+2, sign., modul výměnný | 2 |  | 0
35b | Saltek | DL-1G-60V-POE | A07069 | Dvoustupňová přepěťová ochrana pro sítě s obecnou strukturovanou kabeláží | 2 |  | 0
36 | Schneider Electric | HMIGTO4310 | HMIGTO4310 | Graf. panel Magelis HMIGTO 7,5" 65K bare | 1 |  | 0
37 | Schneider Electric | PAS600L | PAS600L | ESX PANEL SERVER UNIVERSAL 24VDC, 2DI | 1 |  | 0
38 | Schneider Electric | STBDDI3725 | STBDDI3725 | 24VDC IN 16PT SINK BASIC 2 WIRE | 2 |  | 0
39 | Schneider Electric | STBDDO3705 | STBDDO3705 | 24VDC OUT 16PT SOURCE BASIC 0.5A | 1 |  | 0
40 | Schneider Electric | STBNIP2311 | STBNIP2311 | Advantys STB Dual-port Ethernet Modbus T | 1 |  | 0
41 | Schneider Electric | STBPDT3100K | STBPDT3100K | Kit - Napájecí modul 24VDC, neadres., LED, pojistka | 1 |  | 0
42 | Schneider Electric | STBXBA3000 | STBXBA3000 | I/O báze formát 3, šířka 27,8 mm | 3 |  | 0
43 | Schneider Electric | STBXTS6510 | STBXTS6510 | Konektor ke STBDDI3725 pro připojení sv.Advantys Telefast - 16 kanálů | 2 |  | 0
44 | Schneider Electric | STBXTS6610 | STBXTS6610 | Konektor ke STBDDO3705 pro připojení sv.Advantys Telefast - 16 kanálů | 1 |  | 0
45 | Schneider Electric | NSYDCM20 | NSYDCM20 | SF dveřní spínač 10A | 1 |  | 0
46 | Schneider Electric | NSYLAMT5LD2 | NSYLAMT5LD2 | LED svítidlo T5 velké | 1 |  | 0
47 | WAGO | 210 | 210-112 | lišta DIN 1m,TS35 děrovaná | 7 |  | 0
48 | WAGO | 2006-8033 | 2006-8033 | Distribuční svorka, červená, 1× 6 mm² / 6× 1,5 mm² | 1 |  | 0
49 | WAGO | 2006-8034 | 2006-8034 | Distribuční svorka, modrá, 1× 6 mm² / 6× 1,5 mm² | 1 |  | 0
50 | WEIDMULLER | IE-SW-EL18-16TX-2GC | 2682200000 | Síťový spínač, neřízený, Fast/Gigabit Ethernet, Počet portů: 16x RJ45 10/100BaseT(X), 2x combo-ports (10/100/1000BaseT(X) or 1000BaseSFP) | 1 |  | 0
51
52 |  |  |  | kontrola dokumentace, protokoly | 1 |  | 0
53 |  |  |  | Kompletace rozvaděče | 1 |  | 0
54 |  |  |  | Odzkoušení rozvaděče | 1 |  | 0
55 |  |  |  | Drobný montážní materiál (vodiče…) | 1 |  | 0
56
|  |  |  | Celkem |  |  | 0

## PS 11 - RH
# | Výrobce | Typové označení | Katalogové číslo | Popis | Množství | Jc | Celkem
1 | ABB | XLP2 | 1SEP101892R0001 | POJ.ODPINAC XLP2 | 1 |  | 0
2 | LAPP | 63204545 | 63204545 | Kabelové oko lisovací Al 95x10 ALU-F průřez 95mm2 M10 | 4 |  | 0
3 | LAPP | 63204655 | 63204655 | Kabelové oko lisovací Al 185x10 ALU-F průřez 185mm2 M10 | 12 |  | 0
4 | OEZ Letohrad | PNA2 315A gG | OEZ:40397 | POJISTKA PNA2 315A gG OEZ | 3 |  | 0
5
6 |  |  |  | ostatní montážní materiál | 1 |  | 0
7
|  |  |  | Celkem |  |  | 0

## PS 11 - OR2
# | Výrobce | Typové označení | Katalogové číslo | Popis | Množství | Jc | Celkem
1 | Conteg | ORN-01-22/18-B | ORN-01-22/18-B | ORN-01-22/18-B optický rozvaděč nástěnný, 220x180mm, RAL7035 | 1 |  | 0
2 |  | Patch CAT5E UTP 2m šedý | Patch CAT5E UTP 2m šedý | PATCH KABEL 2M UTP | 1 |  | 0
3 | Conteg | KFM-01 | KFM-01 | KFM-01 malá kazeta na sváry, 155x92x8mm, držáky pro 12 smršťovacích ochran, víčko, bílá | 1 |  | 0
4 | Conteg | ORN-M-2PG-B | ORN-M-2PG-B | ORN-M-2PG-B čelo, 2 PG průchodky, ORN-01-xx/xx, RAL7035 | 1 |  | 0
5 | Conteg | SC-SC – SP-SC-03 | SC-SC – SP-SC-03 | SP-SC-03 optická spojka SC, simplex, SM, modrá | 4 |  | 0
6 | OPTIX | SC-SC patch cord 09/125 1m duplex | 859558900706 | OPTIX SC-SC patch cord 09/125 1m duplex G657A 1,8mm | 2 |  | 0
7 |  |  |  | Ukončení optického kabelu | 1 |  | 0
8
9 |  |  |  | ostatní montážní materiál | 1 |  | 0
10
|  |  |  | Celkem |  |  | 0

## PS 11 - OR7
# | Výrobce | Typové označení | Katalogové číslo | Popis | Množství | Jc | Celkem
1 | Conteg | IE-SFP-1GE-MM-05 | IE-SFP-1GE-MM-05 | modul transceiveru SFP+ 1000 MBit/s 0.5 km Typ modulu LC | 2 |  | 0
2 | Conteg | KFM-01 | KFM-01 | KFM-01 malá kazeta na sváry, 155x92x8mm, držáky pro 12 smršťovacích ochran, víčko, bílá | 1 |  | 0
3 | Conteg | ORN-01-22/18-B | ORN-01-22/18-B | ORN-01-22/18-B optický rozvaděč nástěnný, 220x180mm, RAL7035 | 1 |  | 0
4 | Conteg | ORN-M-2PG-B | ORN-M-2PG-B | ORN-M-2PG-B čelo, 2 PG průchodky, ORN-01-xx/xx, RAL7035 | 1 |  | 0
5 | Conteg | ORN-M-8SC-B | ORN-M-8SC-B | ORN-M-8SC-B čelo, 8 pozic SC, ORN-01-xx/xx, RAL7035 | 1 |  | 0
6 | Conteg | SC-SC – SP-SC-03 | SC-SC – SP-SC-03 | SP-SC-03 optická spojka SC, simplex, SM, modrá | 4 |  | 0
7 | OPTIX | SC-SC patch cord 09/125 1m duplex | 859558900706 | OPTIX SC-SC patch cord 09/125 1m duplex G657A 1,8mm | 2 |  | 0
8 |  |  |  | Ukončení optického kabelu | 1 |  | 0
9
10 |  |  |  | ostatní montážní materiál | 1 |  | 0
11
|  |  |  | Celkem |  |  | 0

## PS 11 - MaR
# | Výrobce | Typové označení | Katalogové číslo | Popis | Množství | Jc | Celkem
1 | Hach Lange | SC1000 | LXV402.99.10001 | Přenosný dotykový displej s Modbus TCP/IP | 1 |  | 0
2 | Hach Lange | AMTAX | LXV421.99.14001 | Venkovní procesní analyzátor N-NH4, 0,05…20 mg/l, 230 VAC, dvoukanálové provedení | 1 |  | 0
3 | Hach Lange | NT3100sc | LXV448.99.11001 | UV dusičnanová sonda 0,1–90 mg/L NO₃-N | 2 |  | 0
4 | Hach Lange | LZX851 | LZX851 | Digitální prodlužovací kabel 20 m | 2 |  | 0
5 | Hach Lange | LZY286 | LZY286 | Stojan pro analyzátory | 1 |  | 0
6 | Hach Lange | LZY302 | LZY302 | 1x otápěný odpad + 1x propojovací hadice, 2 m, 230 VAC | 2 |  | 0
7 | Hach Lange | LZY714.99.53220 | LZY714.99.53220 | Tyčová instalační armatura pro sondu NO3 | 2 |  | 0
8 | Hach Lange | S-XCOMM-AMTAXSC | S-XCOMM-AMTAXSC | Uvedení analyzátoru N-NH4 do provozu | 1 |  | 0
9 | Hach Lange | S-XCOMM-NT3X00 | S-XCOMM-NT3X00 | Uvedení analyzátoru NO3 do provozu | 2 |  | 0
10 | Sensit | SD 112A | SD 112A | Snímač teploty pro venkovní prostředí -30 až 70°C s výstupem RS485 / Modbus RTU | 1 |  | 0
11
12 |  |  |  | Montáž a nastavení výše uvedených přístrojů | 1 |  | 0
13 |  |  |  | ostatní montážní materiál | 1 |  | 0
14
|  |  |  | Celkem |  |  | 0

## PS 11 - kabely
# | počet kabelů | Typové označení | Popis | Délka | Jc | Celkem
1 | 3 | 2YSLCYK-J1kV 4x16 | Kabel s PVC izol.,hl.+měd. oplet, pevně/pohyblivě k frek. měničům, odol. plameni/UV | 38 |  | 0
2 | 1 | CYA 1x50 GNYE | Kabel s PVC izolací, pevně v trubkách/strojích, odol. Plameni, slaněný vodič | 6 |  | 0
3 | 2 | CYKY-J 3x1,5 | Kabel s PVC izolací , pevně zem/vzduch, odol. plameni | 45 |  | 0
4 | 1 | CYKY-J 3x2,5 | Kabel s PVC izolací , pevně zem/vzduch, odol. plameni | 405 |  | 0
5 | 7 | CYKY-J 4x1,5 | Kabel s PVC izolací , pevně zem/vzduch, odol. plameni | 113 |  | 0
6 | 3 | CYKY-J 4x2,5 | Kabel s PVC izolací , pevně zem/vzduch, odol. plameni | 38 |  | 0
6a | 4 | CYKY-J 5x1,5 | Kabel s PVC izolací , pevně zem/vzduch, odol. plameni | 46 |  | 0
7 | 1 | CYKY-J 5x6 | Kabel s PVC izolací , pevně zem/vzduch, odol. plameni | 20 |  | 0
8 | 6 | CYKY-J 7x1,5 | Kabel s PVC izolací , pevně zem/vzduch, odol. plameni | 65 |  | 0
9 | 2 | CYY 1x16 GNYE | Kabel s PVC izolací, pevně v trubkách/strojích, odol. plameni | 10 |  | 0
10 | 3 | JYTY-O 4x1 RE | Kabel s PVC izolací, pevně mezi říd./aut. systémy, stíněný, odol. plameni | 38 |  | 0
11 | 1 | JYTY-O 7x1 RE | Kabel s PVC izolací, pevně mezi říd./aut. systémy, stíněný, odol. plameni | 3 |  | 0
12 | 1 | JYTY-O 14x1 RE | Kabel s PVC izolací, pevně mezi říd./aut. systémy, stíněný, odol. plameni | 4 |  | 0
13 | 2 | JYTY-O 19x1 RE | Kabel s PVC izolací, pevně mezi říd./aut. systémy, stíněný, odol. plameni | 8 |  | 0
14 | 4 | PAAR-Li2YCYv 2x2 × 0,5 | Kabel pro rozhraní RS 422 a RS 485. Lze ho použít v suchých i vlhkých prostorách, ve venkovním prostředí i pro pokládku do země. UV odolný. | 55 |  | 0
15 | 4 | SXKD-5E-FTP-PE | Venkovní instalační kabel Solarix CAT5E FTP PE, vhodné pro 1Gbit Ethernet | 213 |  | 0
16
17 |  |  | Demontáž stávajících kabelů | 1 |  | 0
18 |  |  | Montáž výše uvedených kabelů | 1 |  | 0
19 |  |  | Ukončení výše uvedených kabelů | 1 |  | 0
20 |  |  | ostatní montážní materiál - pospojování zemnění | 1 |  | 0
21
|  |  | Celkem |  |  | 0

## PS 11 - Ostatní materiál
# | Výrobce | Typové označení | Katalogové číslo | Popis | Množství | Jc | Celkem
1 | ABB | ZK2.5 | 1SNK705010R0000 | Svorka pružinová ZK2.5 | 1 |  | 0
2 | ABB | ZK2.5-BL | 1SNK705020R0000 | Svorka pružinová ZK2.5-BL, modrá | 1 |  | 0
3 | ARKYS | M2 100/50 | ARK-221120 ŽZ | Kabelové žlaby MERKUR 2 - výška bočnice 50 mm, délka 2m | 90 |  | 0
4 | ARKYS | ŽZ KPZM 50 | ARK-222305 ŽZ | Přepážka žlabu výška 50 mm | 90 |  | 0
5 | ARKYS | SZM 1 | ARK-223012 ŽZ | Kabelové žlaby MERKUR 2, spojka žlabu SZM 1 | 90 |  | 0
6 | ARKYS | ŽZ SPM 1 (M6x10 + M6) | ARK-223080 ŽZ | Spojovací sada přepážky SPM 1 | 180 |  | 0
7 | ARKYS | SVM 1 | ARK-223085 ŽZ | Kabelové žlaby MERKUR 2, spojka víka SVM 1 | 280 |  | 0
8 | ARKYS | VZM 100 | ARK- 222209 ŽZ | Kabelové žlaby MERKUR 2, víko žlabu VZM 100 | 70 |  | 0
9 | Bimed | BMEM-06 | BMEM-06 | Kabelová vývodka EMC-pro stíněné kabely, závit M50x1,5 délky 15 mm, upínací rozsah 22-32 mm | 3 |  | 0
10 | Dietzel Univolt | FXP 40 | 019 867 | Vlnitá pancéřová hadice pro střední mechanické zatížení | 20 |  | 0
11 | Dietzel Univolt | FXP 25 | FXP-Turbo' 25 | Vlnitá pancéřová hadice pro střední mechanické zatížení | 30 |  | 0
12 | Eleman | Můstek PE 7, 63A | 1000012 | Můstek PE 7 (svorkovnice 7x16mm2), nekrytý IP00, zelený, 63A, na DIN | 2 |  | 0
13 | Eleman | POT 16/25 | 1000869 | Svorkovnice ekvipotenciální POT 16/25, krytá, 1x drát (8-10 mm), 1x vodic (50 mm2), 1x prípojnice (30x4 mm), 7x vodic (6-25 mm2) | 1 |  | 0
14 | Hensel s.r.o. | DK 0202 GZ | DK 0202 GZ | DK-kabelové krabicové rozvodky | 2 |  | 0
15 | Hensel s.r.o. | Mi 90101 | Mi 90101 | Prázdná skříň, plné dveře | 2 |  | 0
16 | KOPOS KOLÍN a.s. | KF 09063 BA | KF 09063 BA | Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička KOPOFLEX® | 50 |  | 0
17 | KOPOS KOLÍN a.s. | LHD 30X25_P2 | LHD 30X25_P2 | LIŠTA HRANATÁ | 40 |  | 0
18 | KOPOS KOLÍN a.s. | LHD 50X20/1_HD | LHD 50X20/1_HD | LIŠTA HRANATÁ | 30 |  | 0
19 | SKELDO | SVCZP 16-Cu | SVCZP 16-Cu | Kabelová spojka pro 5-žilové plastové kabely do 1kV včetně spojovačů | 1 |  | 0
20 | Saltek | FLP-12,5 V/1+1 | A03423 | 1+N-pól. svodič blesk. proudů, typ 1+2, sign., modul výměnný | 2 |  | 0
21 | Saltek | DS-B090-RS | A05148 | Hrubá jednostupňová přepěťová ochrana C2 | 2 |  | 0
22 | Saltek | DL-1G-60V-POE | A07069 | Dvoustupňová přepěťová ochrana pro sítě s obecnou strukturovanou kabeláží | 2 |  | 0
23
24 |  |  |  | ostatní montážní materiál - pospojování zemnění | 1 |  | 0
25 |  |  |  | PPV | 1 |  | 0
26
|  |  |  | Celkem |  |  | 0

## PS 11 - VRN
Č.p. | Popis položky | MJ | Množství / délka [ks / m] | Jc | Celkem
1 | Montáž rozvaděčů na stavbě | kpl | 1 |  | 0
3 | SW PLC a HMI | kpl | 1 |  | 0
5 | SW práce na dispečinku | kpl | 1 |  | 0
7 | Demontáže stávajících zařízení a materiálu | kpl | 1 |  | 0
8 | Nastavení frekvenčních měničů | kpl | 1 |  | 0
9 | Individuální a komplexní vyzkoušení (instalace a provoz náhradního zdroje při zkouškách je protiplněním objednatele) | kpl | 1 |  | 0
10 | Koordinační činnost, kompletace dodávek a prací | kpl | 1 |  | 0
11 | Zařízení staveniště - v nezbytně nutném rozsahu (sklady, buňky, přenosné WC, event. přípojky na inženýrské sítě, náklady na energie, vytýčení staveniště, apod.) | kpl | 1 |  | 0
12 | Oživení a uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0
13 | Výrobní dokumentace | kpl | 1 |  | 0
14 | Oprava dokumentace dle skutečnosti | kpl | 1 |  | 0
15 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0
16 | Provozní vlivy | kpl | 1 |  | 0
17 | PPV | kpl | 1 |  | 0
18 | Doprava a přesun dodávek | kpl | 1 |  | 0
19 | Doprava a ubytování pracovníků | kpl | 1 |  | 0
20 | Výchozí revize | kpl | 1 |  | 0
21 | TIČR | kpl | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0