POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ KONSTRUKCÍ Z MATERIÁLU NEREZ NA STAVBÁCH

VHS TURNOV

Závazné dodržování předpisů - zákony a vyhlášky:

- Zákon č. 258/2000 Sb. - Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

(https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-258)

- Vyhláška č. 38/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy

(https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-38)

- Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

(https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-163)

Označení:

304 = 14301 (Potravinová)

316 = 14401 (Chemická)

14541 (X6CrNiTi18-10) = Chemická s titanem, nejlepší odolnost, nutno ověřit dostupnost

Podmínky realizace:
*Zásadní je ochrana Argonem (čistota Argonu 4,8 nebo 5)

*Svár musí být čistý, hladký, bez výkvětů, prasklin, hrotů.

*Prostředí pro svařování musí být zajištěno proti průvanu

*Nečistoty a hroty v nedokonalém sváru pak podněcují vznik důlkové a lokální koroze.

*Přídavný materiál – je potřeba aby měl stejnou raději lepší kvalitu než nerez!

*Broušení, leštění, řezání – vše striktně s přípravky určenými na nerez!

*Řezání ideálně trubkovým laserem, prostupy frézováním, maximum svářet na dílně

*Vytvořené výrobní celky pasivovat máčením v profesionálním provozu

Kontrola:
*Dodavatel musí umožnit kontrolu způsobilé osobě objednatele (svářecí dozor)

*Vizuální kontrola svárů – povrchová a kořenová

*Umožnit kontrolu rentgenem, spektrometrem

Dodržovat normy a pracovní postupy:

*Provádět práce podle platných a aktuálních norem!

*Před zahájením prací je nutné odsouhlasit dílenskou dokumentaci a pracovní postupy, svářecí postupy (specifikace základního materiálu a vlastnosti svarového spoje, požadavky na jakost a přejímku svárů, …)

Zejména:

* Závazná je v tomto případě Norma ČSN EN ISO 3834-2 (050331) - Požadavky na kvalitu při tavném svařování kovových materiálů

* Vytvořené dílo se stává stavebním výrobkem se všemi náležitostmi.

* Práce smí provádět pouze odborně způsobila osoba (s platným svářečským průkazem pro nerezové oceli)

Specifikace - šroubové spoje:

## – šrouby A2 (Třída korozivzdorné oceli A2 (AISI 304) je v praxi používána nejčastěji, a proto je také označována jako "klasická nerezová ocel". Obvyklé je použití např. u kuchyňských spotřebičů či u různých průmyslových přístrojů. Nerez A2 je odolná vůči normálním povětrnostním podmínkám, vlhkému prostředí, organickým kyselinám a alkalickým solným roztokům. V agresivnějším prostředí např. v plaveckém bazénu nebo při kontaktu s mořskou vodou se jakost A2 nedoporučuje.)

## – matice A4 (Nerez A4 (AISI 316) má díky přísadám molybdenu zvýšenou odolnost vůči korozi a kyselinám, a proto se označuje také jako "kyselinovzdorná ocel". V agresivním prostředí, kde jsou chloridy (mořské a oceánské prostředí) či oxidy síry (průmyslové prostředí) je tato ocel vůči korozi odolnější a vhodnější. Používá se tedy v potravinářském průmyslu, plaveckých bazénech, chemických laboratořích, v loďařském průmyslu či v silných povětrnostních podmínkách.)