## Slide 1: PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA Vyhodnocení monitoringu kvality surové vody Zdroj Dolánky Oblastní závod Turnov – Monika Stehnová

## Slide 2: Monitoring zdroje Dolánky
DOLÁNKY
Klíčové zprávy:
Zdroj je pod kontrolou: od instalace sond (listopad 2025) voda bez závad
Ověřeno v praxi: lednová obleva a únorová srážková událost potvrdila funkčnost varovného systému
Nutnost komplexního měření:
data potvrdila, že pro bezpečný provoz potřebujeme sledovat i organické látky, nejen zákal
Cíl: pokračovat v měření, uvážit ukončení pronájmu a odkoupení instalované měřicí techniky do majetku VHS Turnov

## Slide 3: Vodní zdroj Dolánky
DOLÁNKY
Proč monitoring zdroje Dolánky?
Problém (srpen 2025): stížnosti na zápach vody, následný výskyt zákalu ve vodovodní síti jako důsledek intenzivního odkalování
Příčina:
  průnik povrchové vody s organickými látkami (NOM)
  reakce organických látek s chlorem = zápach
Riziko: zdroj nemá technologickou úpravu (filtraci)
Řešení: nasazení on-line monitoringu jako bezpečnostní bariéry

## Slide 4: Přírodní organické látky
DOLÁNKY
Co se stalo v srpnu? Fenomén NOM
Co je NOM (Natural Organic Matter)?
přírodní organické látky (zbytky rostlin, produkty řas a sinic)
Proč jsou rizikové?
Reakce s chlorem: vznikají vedlejší produkty (THM) a zápach
Tvorba biofilmu: slouží jako živná půda pro bakterie v potrubí
Dvě cesty řešení:
Technologické odstranění: velmi nákladné (membrány, aktivní uhlí).
Monitoring (naše strategie): včasná detekce a odstavení zdroje = obrovská úspora investic

## Slide 5: Nová přírodní realita
DOLÁNKY
Příčina
Změna klimatu: Nová výzva pro kvalitu vody
Starý normál: pravidelné srážky, mírné teploty = stabilní kvalita vody
Nový normál (klimatická změna):
Extrémní sucho: v půdě se hromadí organický materiál (listí, pyl, prach)
Vysoké teploty: urychlují rozklad a "zrání" organických látek (NOM)
Přívalový déšť: funguje jako splach, všechna nahromaděná "špína" se naráz spláchne do podzemí

## Slide 6: Nová přírodní realita
DOLÁNKY
Následek
Změna klimatu: Nová výzva pro kvalitu vody
Šokové znečištění: zdroj dostane jednorázovou, vysoce koncentrovanou dávku
Chemická reakce: tyto látky (NOM) nejsou vidět, ale bouřlivě reagují s chlorem ZÁPACH
Nový normál: nejde o jednorázovou nehodu, ale o celosvětový trend zhoršování kvality surových vod
Řešení
Jedinou obranou je včasné varování (on-line monitoring).

## Slide 7: Vodní zdroj Dolánky a jeho zranitelnost
DOLÁNKY
Fakta o zdroji:
  Kapacita: nejdůležitější zdroj pro Turnov s vydatností až 50 l/s
  Struktura: samostatný hydrogeologický rajón Jizerské křídy s uzavřeným oběhem vody
Historie: v provozu od roku 1952 (studny S1 a S2)
Příčiny extrémní zranitelnosti:
Krasový systém: vysoce propustné prostředí s „otevřeným“ kontaktem s povrchem
Bleskový transport: průnik srážkových vod do studní trvá pouze 4,5 až 6 hodin
Absence filtrace: voda v podzemí proudí rychlostí až 20 km/den, což eliminuje přirozenou čistící schopnost horniny

## Slide 8: Vodní zdroj Dolánky a jeho zranitelnost
DOLÁNKY
Kritická místa (vtokové brány):
  Propadání, závrty a pukliny: fungují jako nechráněné vtoky pro povrchové splachy (nečistoty, hnojiva, řasy)
  Ondříkovické propadání: příklad propadání, kde voda z povrchu mizí a po cca 2 km vyvěrá v Bartošově peci
  Důkaz (rok 2020): objeven nechráněný ponor v přítoku Vazoveckého potoka u Bartošovy pece, ponor byl neprodleně zatěsněn, hydrogeologické stopovací zkoušky potvrdily 98% hydraulické propojení mezi povrchovými ponory a studnami
Trend: posledních 5 let dochází k mírnému, ale znepokojivému zhoršování zákalu
Ochrana zdroje:
Revize OPVZ (rok 2021): schváleno rozšíření ochranného pásma II. stupně směrem k Vazoveckému potoku z důvodu ochrany krasových jevů

## Slide 9: Vodní zdroj Dolánky - jímání a úprava podzemní vody
DOLÁNKY
Jímání:
  Studna S1 (Ohrazenická): hloubka 6,3 m (p.č. 720, Daliměřice)
  Studna S2 (Károvská): hloubka 4,45 m (p.č. 719, Daliměřice)
  Vzdálenost: studny jsou od sebe vzdáleny 90 m; v provozu od roku 1952, voda je ze studní v areálu Dolánky přiváděna dvěma potrubími DN 250 přes podzemní prostory ČS II do ČS I a čerpána dvojicí čerpadel se společným výtlakem do vodojemu
  Úprava vody: pouze hygienické zabezpečení plynným chlorem
Kritická místa:
Stávající kontrola: zákaloměr umístěný v ČS II (z roku 1998, ale funkční), problematický odběr vzorku pro zákaloměr je v ČS I - 30 m dlouhé potrubí, vzniká časová prodleva, než analyzátor vyhodnotí změnu, kontaminovaná voda je již na cestě do vodojemu

## Slide 10: Vodní zdroj Dolánky - situace
DOLÁNKY

## Slide 11: Vodní zdroj Dolánky - monitoring
DOLÁNKY
Na základě mimořádné události na vodním zdroji Dolánky v srpnu 2025 bylo ve spolupráci s VHS Turnov přistoupeno k systematickému monitoringu jímacího území prostřednictvím pronajaté techniky společnosti Technoprocur CZ.
On-line fyzikální analýza 11_2025 – 02_2026
1. Zákaloměry (ponorné sondy AquaScat): detekují mechanické nečistoty
(písek, kal) – měřeno na každé studni
2. Bezúdržbový zákaloměr SIGRIST AquaScat 2 WTM: detekuje mechanické nečistoty (písek, kal) – měřeno na vstupu do ČS
3. Spektrální analyzátor SIGRIST ColorPlus 3 – měření na vstupu do akumulací ČS
sonda SAC 254/CHSK: detekuje chemické složení (rozpuštěnou organickou hmotu)
vodivostní sonda: sonda je schopna s vysokou citlivostí reagovat na změny složení podzemní vody a případné průniky vody povrchové
Všechna data jsou automaticky přenášena do platformy COMET Cloud. Z tohoto systému jsou generovány následující grafické výstupy.

## Slide 12: Vodní zdroj Dolánky - monitoring
DOLÁNKY
Ponorné zákaloměry ve studni
Zákaloměr a spektrální analyzátor v ČS I
Původní zákaloměr
V ČS II

## Slide 13: Vyhodnocení dat (listopad 2025–leden 2026)
DOLÁNKY
Vyhodnocení dat (listopad 2025–leden 2026) v grafu vyznačeno A. Klidové období

## Slide 14: Vyhodnocení dat (listopad 2025–leden 2026)
DOLÁNKY
Klidové období (listopad–prosinec)
Stav: Bez srážek, stabilní provoz.
Data:
Zákal: < 0,5 FNU (hygienický limit pro pitnou vodu 5 FNU)
CHSK: v oblasti 0,9 mg/l - stabilní, ustálené na nízké úrovni (hygienický limit pro pitnou vodu 3 mg/l)
Výsledek: Toto období nám definovalo tzv. "bezpečné pozadí", kdy je voda v síti bez senzorických závad.

## Slide 15: Vodní zdroj Dolánky - monitoring
DOLÁNKY
Vyhodnocení dat (listopad 2025–leden 2026)
B. Zátěžový test: Obleva (leden 2026) Reakce zdroje: Rychlý nárůst zákalu i organiky.

## Slide 16: Vodní zdroj Dolánky - monitoring
DOLÁNKY
Šipka 1: Silná shoda křivek (potvrzení organického původu)
Šipka 2: Pomalejší návrat organiky k normálu.

## Slide 17: Vodní zdroj Dolánky - monitoring
DOLÁNKY
Porovnání naměřených hodnot s limity pro pitnou vodu

## Slide 18: Vyhodnocení dat (listopad 2025–leden 2026)
DOLÁNKY
C. Detailní analýza: Rozdílná reakce studní (S1 vs. S2)
Individuální měření zákalu na každé studni nám poskytuje detailní vhled do chování prameniště.

## Slide 19: Vyhodnocení dat (listopad 2025–leden 2026)
DOLÁNKY
C. Detailní analýza: Rozdílná reakce studní (S1 vs. S2)
Interpretace chování studní:
• Zjištění: Károvská studna S2 je citlivější na změny počasí
Data: při epizodě 27.1.2026 měla S2 výrazně vyšší zákal než Ohrazenická studna S1
Příležitost: možnost selektivního řízení (odstavit jen S2, čerpat z S1)

## Slide 20: Vyhodnocení dat (únor 2026)
DOLÁNKY
D. Srážková událost 22.2.2026
Intenzivní srážky (8,7 mm/den)
Blesková reakce: již v 18:42 zaslal systém Cloud COMET automatické varování o nárůstu zákalu
Včasný zásah: na základě online dat o rostoucí organické zátěži (CHSK) byl zdroj okamžitě odstaven
Kontaminace: ve studních laboratorně potvrzen výskyt živých (S2) a mrtvých (S1) zelených řas a spájivek
Potvrzení rizika: tyto organismy jsou přímým zdrojem látek způsobujících zápach a chuťové vady po zachlorování
Rozdílná kvalita: studna S2 vykázala výrazně vyšší znečištění (zákal 62 FNU) oproti studni S1 (16 FNU)

## Slide 21: Vyhodnocení dat (únor 2026)
DOLÁNKY
Graf naměřených hodnot zákalu v jednotlivých studních v souvislosti s naměřenou CHSK z února 2026 s vyznačením odstavení zdroje a obnovy čerpání vody do spotřebiště

## Slide 22: Vyhodnocení dat (únor 2026)
DOLÁNKY
Časový rámec samočištění
  Fáze akutního znečištění: trvá minimálně 4 dny, než se krasový systém propláchne
Diferencovaný návrat:
  Studna S1 (Ohrazenická): připravena k bezpečnému provozu za 5 dní (CHSK < 0,9 mg/l)
  Studna S2 (Károvská): způsobilá k čerpání až po 9 dnech
Přínos: online monitoring umožnil spustit kvalitnější část zdroje (S1) o 4 dny dříve, než by bylo možné bez znalosti trendů absorbance

## Slide 23: Vodní zdroj Dolánky - monitoring
DOLÁNKY
Klíčová otázka: Proč nestačí měřit jen zákal?
Riziko izolovaného měření:
neznámý původ zákalu (je to jen neškodný písek, nebo splachy z povodí?)
riziko zbytečného odstavení
riziko předčasného spuštění (voda čirá, ale chemicky nestabilní)
Přínos analyzátoru:
potvrdí charakter znečištění
bezpečně určí, kdy už je voda nezávadná

## Slide 24: Vodní zdroj Dolánky - monitoring
DOLÁNKY
Hydrogeologický průzkum
Paralelně s monitoringem kvality probíhá šetření v povodí Vazoveckého potoka (zpracovatel: Doc. RNDr. Jiří Bruthans – Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova).
Detailní měření Vazoveckého potoka za účelem identifikace ztrátových úseků (listopad/prosinec 2025):
Výsledek: Měření vyloučilo masivní ztráty průtoku. Zatěsnění ponoru u Bartošovy pece z roku 2020 funguje správně.
Byla však lokalizována dvě místa s menšími úniky do podzemí (řádově desetiny l/s):
  Cca 20 m pod původním ponorem u Bartošovy pece.
  Úsek mezi sádkami a Bezednicí.
  Budou provedeny následné stopovací zkoušky.

## Slide 25: Závěr
DOLÁNKY
Ekonomika: monitoring je levnější než výstavba úpravny vody
Bezpečnost: v případě detekce organického znečištění systém umožní včasné přepnutí na náhradní zdroj (Nudvojovice)
Provozní spolehlivost: Zvolená zařízení tvoří promyšlený systém, který byl navržen zkušenými technology provozovatele.
                Vybraný zhotovitel je ověřeným a spolehlivým partnerem provozovatele, který nabízí kromě odborné erudice také velké servisní zázemí.
Doporučení: Pokračovat v měření a zvážit ukončení pronájmu a odkoupení této osvědčené měřicí techniky do majetku VHS Turnov.
Chytře řízený monitoring může nahradit chybějící úpravnu. Je to naše jediná reálná pojistka pro garantovanou kvalitu vody v Turnově.